## EQUIPAMIENTO FOTOVOLTÁICO
LOCALIDAD: CUAUHTÉMOC (POZO HUERTA GRANDE Y CACERIO COL. MORELOS)
MUNICIPIO: CD. CUAUHTEMOC, ZACATECAS.
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTÁICO
CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
1 | LETRERO CARRETERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.00 M, SOPORTES DE 1.20 LIBRES POR PIEZA, INCLUYE PTR DE 3" X 2", LÁMINA LISA CALIBRE 18, TUBULAR DE 2" X 2" HABILITADO DE MATERIALES, PINTURA GENERAL Y ROTULADO. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE LEYENDA: " ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO". | PZA | 1
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO INCLUYE: BASE SOCKET, TUBO P.G.G DE 53 mm, MUFA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 1
3 | REHABILITACION DE TREN DE VÁLVULAS EXSISTENTE INCLUYE: NIPLES PARA CONEXIÓN DE 6"Ø, VALVULA DE AIRE, MACROMEDIDOR 6"Ø, VALVULA CHECK 6" Ø, 2 VALVULAS DE SECCIONAMEINTO 6"Ø, 6 BRIDAS 6"Ø, TEE 6"Ø, CODO 45°, 48 TORNILLOS 16X76" , 6 EMPAQUES DE NEOPRENO, REHABILITADO DE SILLETA EXISTENTE, RETOQUE DE PINTURA ANTICORROSIVA A TREN DE VALVULAS A 2 MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
4 | REHABILITACION DE CASETA EXSISTENTE CON APLANADO Y PULIDO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION 1:5 DE ESPESOR DE 1.5 cm. Y EL PINTADO DE CASETA A 2 MANOS CON LOGOS DEL MUNICIPIO Y SAMA REPOSICION DE PUERTA METALICA DE 0.9 M DE ANCHO CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL. 18 Y PERFILES INTERMEDIOS, VENTANAS METALICAS A BASE DE SOLERA ANGULO Y PEERFILES TUBULARES DE ACERO CON FONDO DE PINTURA ANTICORROSIVA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
5 | CERCADO DE CASETA CON MALLA CICLONICA DE ALAMBRE No. 10 DE 55X55 CON ALTURA DE 1.50 M Y ADICIONAL TRES HILOS DE ALMBRE DE PUAS, DOS PUERTAS ABATIBLES DE 2.00 M. DE LARGO X 1.50, CADA UNA INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 49.28
6 | RECONEXIÓN DE CONDUCTOR EXISTENTE DE TRANSFORMADOR A MURETE DE MEDICION DE PROYECTO PRECOLADO EN LIMITES DE CERCADO DEL POZO Y RECONEXION DE EQUIPOS EXSISTENTES. | PZA | 1
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA DE 100 HP EN 440/220 VOLTIOS, 3 FASES DE POTENCIA NOMINAL 74,600 WATTS, INCLUYE: BOMBA CLORADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. (Q=30 lps) | PZA | 1
8 | SUMININSTRO Y COLOCACION DE INVERSOR DE CAPACIDAD 60 KWE PARA MOTOBOMBA 100 HP 440/220V. INCLUYE ACARREO, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO . | PZA | 3
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL SOLAR DE 545 W, INCLUYE CONECTOR HEMBRA, MACHO, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN SITIO Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 336
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAIN BASE 4 DE ACERO INOXIDABLE PARA PANEL SOLAR VERTICALES INCLUYE:PINTURA ANTICORROSIVA, KIT DE FIJACION ACARREO, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 84
11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE ARMONICOS INCLUYE: ACARREO, FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 3
12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA PARA MOTOBOMBA DE 100 HP 440/220 V. INCLUYE: ACARREO, FIJACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTO EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 1
13 | SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA ARREGLOS FOTOVOLTÁICOS FV 1MPPT, 1 STRINGS. INCLUYE: ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 21
14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE LA BOMBA EXISTENTE, ACARREO, GABINETE, AISLADORES TIPO MANZANA, ZAPATAS DE ALUMINIO DE 1 BARRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 1
15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA CAL. 8 INCLUYE: ACARREO, CORTES, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | ML | 1340
16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PARA TIERRA FÌSICA CON VARILLA, CABLE DESNUDO Y CONECTORES INCLUYE: ACARREO, CORTES, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 14
17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE FOTOVOLTAICO CAL. 8 AWG INCLUYE: ACARREO, CORTES, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | ML | 2730
18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 CALIBRE 11 CON ALTURA DE 2.00 M., INCLUYE ALAMBRE DE PÚAS Y PORTÓN DE 4.00M EN DOS HOJAS DE 2.00 M CADA UNA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN SITIO. | M2 | 2218
19 | TALA DE ARBOL DE 41 A 60 cm DE DIAMETRO, INCLUYE: TROCEO, RETIRO DE TRONCOS Y RAMAS DE SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMARINO TRIPOLAR CAL. 2/0 3X 2/0 600 V INCLUYE: ACARREO, CORTES, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN SITIO. | ML | 180
21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X200 A. EN GABINETE O CAJA MOLDEADA INCLUYE: ACARREO, FIJACIÒN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN SITIO. | PZA | 2
22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR DE CORRIENTE DIRECTA DE 4 POLOS, 1000VCD 32 A. INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 21
23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPRESOR DE PICOS 1000 VCD, 25 AMP. INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 21
24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.G.G DE 21mm CON COPLE PARA ALOJAR CONDUCTORES DE PANELES FOTOVOLTAICOS A INVERSOR. INCLUYE: ACARREO, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | ML | 1350
25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO 10X10 cm. INCLUYE: TAPAS FINALES, ACARREO, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3
26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE 21 mm INCLUYE: CONECTORES RECTOS, ABRAZADERA TIPO UÑA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 50
27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO SERIE RECTANGULAR LB, LR o C DE 19mm INCLUYE: ACARREO, TAPA Y EMPAQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO. | PZA | 75
28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE HIMMEL CON PLATINA CON DIMENCIONES DE 500X500X250 cm INCLUYE: ACARREO, PIJAS, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION EN SITIO. | PZA | 1
29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRETES, ROTULACION E IDENTIFICACION DE CONDUCTORES Y FASES | PZA | 1
30 | TRAMITE ANTE LA CFE PARA LIBRANZA Y REVISION DE PERITAJE, RECONEXION Y LIBERACION DE LA OBRA INCLUYE: DOCUMENTACION, VISITAS A SITIO CON PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
31 | TRAMITE ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (UVIE) HASTA APROBACION DE DICTAMEN INCLUYE: VISITAS A SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
32 | CAPACITACION DE PERSONAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | PZA | 1
SUB-TOTAL
INDIRECTO
IVA
TOTAL