## PRESUPUESTO
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
(DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA) **BORRAR ESTE TEXTO**
Documento A21 |  | DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Licitación estatal número: INZACE-932045994-E55-2026 |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA "UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADÉMICA ESTATAL ZACATECAS" CLAVE 32DSU0002Y, UBICADA EN ZACATECAS, ZAC.
Fecha:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con letra | Precio Unitario | Importe
1 | EDIFICIO "A"
1.1 | PLANTA BAJA
1.1.1 | PRELIMINARES
301-PRE-01-001 | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1193.91
301-PRE-02-001 | DESPALME, cualquiera que sea su tipo y características, (tala ,roza, desenraice, limpia y disposición final ) en zona tipo montañosa. por unidad de obra terminada. SEGUN NORMA N*CTR*CAR*1*01*002/11 de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1193.91
TERR002 | EXCAVACION EN CORTES A CIELO ABIERTO, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD, CON EQUIPO MECANICO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A 30 M DEL CENTRO DE GRAVEDAD, PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE: CARGA MECANICA A EQUIPO DE TRANSPORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.01.003-11 | M3 | 6739.2
302-CIM-01-101 | Acarreo en camión hasta el primer kilómetro, incluye: carga con máquina, costos horarios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 6739.2
302-CIM-01-103 | Acarreo en camión kilómetros subsecuentes al primer kilómetro, incluye: costo horario del equipo horarios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3/KM | 60652.8
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.1
1.1.2 | CIMENTACION
302-CIM-01-027 | Excavación de cepas, por medios manuales de 0.00 a 4.00 m de profundidad, en material de acuerdo a estudio de mecánica de suelos, volumen medido en banco, incluye: afine de talud, afine de fondo, traspaleo, retiro de material inestable, retiro de material orgánico, mano de obra, equipo, herramienta y acarreo dentro de la obra. | M3 | 150.25
11075A | EXCAVACIÓN CON MAQUINA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA; HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 528.78
11121 | RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACIÓN (HUMEDAD OPTIMA) Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 230.19
302-CIM-01-512 | Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 579.28
302-CIM-01-101 | Acarreo en camión hasta el primer kilómetro, incluye: carga con máquina, costos horarios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 498.84
302-CIM-01-103 | Acarreo en camión kilómetros subsecuentes al primer kilómetro, incluye: costo horario del equipo horarios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3/KM | 498.84
302-CIM-01-265 | Plantilla de 6 cm, de espesor, elaborada con concreto hecho en obra de resistencia F'c = 100 kg/cm2 con t.m.a. 19 mm, incluye: preparación de la superficie, humedecido del área de desplante, nivelación, maestreado, acarreos, vaciado, colado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 487.93
302-CIM-01-331 | Concreto premezclado en cimentación, de resistencia F'c=250 kg/cm2 t.m.a. 19 mm, incluye: acarreos, bombeo, revenimiento, colado, vibrado, curado, mano de obra, muestreo y pruebas, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 153.67
302-CIM-01-171 | Acero de refuerzo en elementos de cimentación del No. 2 (1/4"), de resistencia Fy=2530 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 178.88
302-CIM-01-172 | Acero de refuerzo en elementos de cimentación del No. 3 (3/8"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 5162.29
302-CIM-01-173 | Acero de refuerzo en elementos de cimentación del No. 4 (1/2"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 4587.58
302-CIM-01-174 | Acero de refuerzo en elementos de cimentación del No. 5 (5/8"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 150.11
302-CIM-01-175 | Acero de refuerzo en elementos de cimentación del No. 6 (3/4"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 2670.3
302-CIM-01-389 | Cimbra en fronteras de elementos de cimentación, acabado común, con madera de pino de tercera, incluye: preparación de madera con desmoldante, clavos, desperdicios, usos de madera, cortes, nivelación, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, cimbrado y descimbrado; y todo lo necesario que garantice la correcta geometría, nivelación, alineación y acabado del elemento de concreto. | M2 | 750.27
302-CIM-01-382 | Cimbra en dados de concreto en cimentación, acabado común, incluye: preparación de madera con desmoldante, clavos, desperdicios, usos de madera, cortes, nivelación, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, cimbrado y descimbrado; y todo lo necesario que garantice la correcta geometría, nivelación, alineación y acabado del elemento de concreto. | M2 | 84.47
106-FIR-01-010A | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR A VUELTA DE PLANA ELABORADO CON MEDIOS MECANICOS (MAQUINA REVOLVEDORA), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE FIRME PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL FIRME, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 959.78
104-CIM-01-201 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye: Traslapes, anclajes, fijación, cortes, desperdicios, acarreos, materiales, mano de obra y herramienta. | M2 | 959.78
12051 | ELABORACION DE CIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, SECCIONES DE ACUERDO A PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE: RELLENADO DE HUECOS PERFECTAMENTE CON EL MORTERO, HUMEDECIDO DE PIEDRAS Y SUPERFICIE DE DESPLANTE, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE PIEDRA, CORTES, NIVELES, TRAZADO, OBRAS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 7.5
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.2
1.1.3 | ESCALERA 1
303-EST-01-221 | Concreto premezclado en estructura, de resistencia F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, bombeo, vibrado, acabado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 12.74
105-EST-01-011 | Acero de refuerzo en estructura del No. 2 (1/4"), de resistencia Fy=2530 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 173.71
105-EST-01-013 | Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 677.1
105-EST-01-116 | Cimbra en rampas, acabado común, a base de madera de pino de 3a, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 147.42
31258 | FORJADO DE ESCALONES DE 17 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, RECUBRIMIENTO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. | ML | 65.2
31260 | ESCALON DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 7X30 CM CON VARILLA #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CM COLADO EN LUGAR INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 65.2
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.3
1.1.4 | ESCALERA 2
303-EST-01-221 | Concreto premezclado en estructura, de resistencia F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, bombeo, vibrado, acabado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 1.44
105-EST-01-011 | Acero de refuerzo en estructura del No. 2 (1/4"), de resistencia Fy=2530 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 11
105-EST-01-013 | Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 115.37
105-EST-01-116 | Cimbra en rampas, acabado común, a base de madera de pino de 3a, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 2.4
105-ACE-02-051 | Estructura de acero de escalera a base de alfardas de CE 8" x 11.5 lb/ft, para soldado de escalones metálicos a base de marco de ángulo 2 1/2"X 2 1/2"X 1/4" y huella de lámina antiderrapante de 1/8" de espesor, ésta anclada con una placa de 3/8" espesor a estructura de concreto, incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1557.97
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.4
1.1.5 | CANCELERIA Y ALUMINIO
CAN-01 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 8.25X2.75 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
CAN-02 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 1.13 X 2.75 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-03 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 0.95 X 3.25 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
CAN-04 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 0.95 X 2.25 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
CAN-05 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 3.25 X 1.75 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | PZA | 12
CAN-06 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 3.25 X 0.65 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-07 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 8.25 X 0.65 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
CAN-08 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 2.30 X 1.45 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
CAN-09 | Suministro, colocación y fijación de Cristal templado de 9.00 mm de espesor, soportado con araña con portacostilla de 2 patas a base de acero inoxidable marca CUPRUM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, color natural. de dimensiones 12.56 X 1.40 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
CAN-10 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 1.00 X 2.75 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
CAN-11 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 1.10 X 2.20 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-12 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 1.14 X 2.20 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-13 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 3.25 X 2.75 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-14 | Suministro, colocación y fijación de Puerta de panel de 32 mm de espesor con dos hojas de lámina negra calibre 24, galvanizada y pintada con esmalte poliéster y unidas con núcleo de espuma de poliuretano rígido. Cerradura de un paso, picaporte giratorio de rodillo, cierre de golpe y jaladera por ambos lados con llave para 5 pernos de combinación y contra. Accionamiento con llave por ambos lados. De medidas de 1.00 X 2.75 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 5
CAN-15 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de acero inoxidable, marca QUIME o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, tipo 304, acabado P32, C-22, ambas caras, prefabricada en estructura de acero tubular galvanizado C-18, con cerradura tipo recamara c/manija, línea Sevilla premium, acabado satinado. Medidas de 1.20 X 2.50 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-16 | Suministro, colocación y fijación de Puertas de tambor a base de bastidor en tubular, recubiertas con hojas de acero inoxidable, terminado pulido, C-22, remachada en sus cantos perimetralmente, con medidas de 2.40 X 2.20 m. Incluye: ventana tipo mirilla, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
32355 | MAMPARA DIVISORIA EN AREA DE INODOROS, MODELO ESTANDARD ANTIGRAFITI MARCA SANILOCK (FIJOS, DIVISIÓN Y PUERTAS) O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20. FIJA A PISO Y MURO MEDIANTE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA EN TODOS SUS CANTOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN ACABADO ESMALTADO O PORCELANIZADO CALIBRE 22, DISEÑADA PARA REMOVER FÁCILMENTE MANCHAS Y TINTAS, MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DE PERFILES, LÁMINA, CHAPA, HERRAJES (PASADOR BISAGRAS, JALADERAS) HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EN ESTE PRECIO UNITARIO NO SE CONSIDERA LA MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO, PARA ESTA UTILIZAR EL CONCEPTO DE OBRA CON CLAVE 32356. | M2 | 56.48
32356 | MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO, MODELO ESTANDARD ANTIGRAFITI MARCA SANILOCK O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20. FIJA A MURO MEDIANTE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA EN TODOS SUS CANTOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN ACABADO ESMALTADO O PORCELANIZADO CALIBRE 22, DISEÑADA PARA REMOVER FÁCILMENTE MANCHAS Y TINTAS, MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DE PERFILES, LÁMINA, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
99016 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 6MM INCLUYE MARCO CON MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO, NATURAL DE 2", VINILO, PIJAS, FONDO DE TRIPLAY DE 19 MM. | M2 | 6.6
33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4 MM EN SECCION DE 0.40X0.60 M, CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
33025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE PISO PARA PUERTA, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 29
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.5
1.1.6 | ACABADOS
ACA-01 | Repellado en muros con mortero cemento-arena 1:5, a plomo y regla de 2.0 cm de espesor promedio. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 191.38
ACA-02 | Aplanado fino de mezcla, a plomo y regla en muros, mortero cemento-arena proporción 1:5, acabado floteado, de 2.5 cm de espesor mínimo, incluye: materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, herramientas, remates, emboquillados, andamios, perfilados, preparación de la superficie limpiando polvo y grasas, y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 850.51
ACA-03 | Suministro y colocación de recubrimiento a base de loseta en cerámica, marca CESANTONI, LINEA KIEL, color gris, en formato de 60 X 60 cm o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, asentado con adhesivo, juntas a hueso emboquillado con boquilla sin arena color similar al recubrimiento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 191.38
ACA-04 | Suministro y aplicación de pintura vinílica marca BEREL, línea BERELEX, color blanco o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa aplicación de sellador vinílico marca BEREL, línea 570 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa limpieza de superficie, libre de polvo, grasa y materias extrañas, la proporción depende de la porosidad de la superficie 1 a 5 de agua. Incluye: protección de superficies adyacentes, delimitar superficie a pintar, protección de pisos para no dejar manchas, agua potable para la dilución de pintura, rebabeo y plaste donde se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1474.74
ACA-05 | Suministro y aplicación de pintura vinílica marca BEREL, línea BERELEX, color GRIS PERLA o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa aplicación de sellador vinílico marca BEREL, línea 570 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa limpieza de superficie, libre de polvo, grasa y materias extrañas, la proporción depende de la porosidad de la superficie 1 a 5 de agua. Incluye: protección de superficies adyacentes, delimitar superficie a pintar, protección de pisos para no dejar manchas, agua potable para la dilución de pintura, rebabeo y plaste donde se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1227.11
ACA-06 | Suministro y colocación de piso a base de loseta porcelánica, marca CESANTONI, línea PIAMONT, color blanco, en formato de 60 x 60 cm o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, asentado con adhesivo adecuado al tipo de piso, incluye: boquilla de color de 1/4" con sellador integrado, trazo, niveles, materiales, mano de obra, herramienta, cortes, desperdicios, acarreos, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 854.8
ACA-07 | Suministro y colocación de panel acústico decorativo para muro, fabricado en espuma acústica de alta densidad para absorción sonora y reducción de reverberación, color negro, con preparación de superficie, adhesivo recomendado por fabricante, cortes, ajustes, alineación, remates, limpieza final y terminado listo para su uso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 67.79
ACA-08 | Suministro y colocación de alfombra modular TANDUS modelo STREET LIFE color blue line cat. 36109 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluye: pegamento, cortes, desperdicios, bajo alfombra, fijación, mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 59.88
32016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND LISO A BASE DE CANAL LISTON Y TABLERO DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, INCLUYE: COLGANTEO CON ANCLAS Y TAQUETE DE BALAZO HILTI, CINTA, MALLA DE REFUERZO EN UNIONES, EMPASTADO, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FIJACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 200.15
32016A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND MODULADO A BASE DE PLACA DE 0.61X0.61 M MODELO MARRUECOS UNI PLAK, SISTEMA DE SUSPENSION CENTRICITE, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, COLGANTEO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DEJAR ABERTURA PARA LAMPARA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 589.78
31229A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD DE 10 X 31.5, 10X50, 10X60.5 Ó 10X43.2 CM. (PEI V, ETT1 Ó TTM A) ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 278.25
37015 | LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, ACIDO MURIATICO DILUIDO EN AGUA Y/O DETERGENTE EN POLVO Y AGUA. | M2 | 191.37
37035 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON AGUA Y JABON O CON ACIDO MURIATICO DILUIDO | PZA | 28
37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO, PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 895.75
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: AGUA, JABON, LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 312.82
170141A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL, MODELO AE58001, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 13
ACA.040A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, MODELO AITANA , CLAVE AC79000, ACABADO SATINADO, EN SECCION ALTO 235 M.M X LARGO 100 M.M. X ANCHO 100 M.M., CAPACIDAD 1000 ML, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 6
IHS.005A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA INTERDOBLADA, PRODUCTO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RANURA EN EL CENTRO PARA VER CONSUMO DE PAPEL. DE LA MARCA JOFEL, CODIGO AH14000 DE MEDIDAS ALTO: 335MM. ANCHO: 252 MM. FONDO: 123 MM. CAPACIDAD DE 1 PAQUETE DE 600 TOALLAS INTERDOBLADAS, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 5
39200A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO SENCILLO DE LA MARCA HELVEX MODELO PIAZZA PIA-106 DE MATERIAL LATÓN, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 14
33013A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE SEGURIDAD 470 MM AI, DE LA MARCA HELVEX MODELO B-470-S CARGA MÁXIMA APLICADA: 136 KG MAX. POR UN PERIODO DE 5 MINUTOS. | PZA | 4
31264 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 13X15 CM Y 8 CM DE ESPESOR, ACABADO CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, INCLUYE: CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS; ACARREOS, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRADO DESCIMBRADO, COLADO, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 46.48
31220 | PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS 3.00X3.00 M. JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE PISO PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL PISO, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 81.91
31326 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SECCION 10X10 CM, INCLUYE: UNICAMENTE CIMBRA DE MADERA DE 3era, TRIPLAY DE PINO DE 16 mm, CHAFLÁN DE 1", GOTERO DE 1", CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE PARA CIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y ARMADO CON UNA VARILLA LONGITUDINAL DE 3/8" DE DIAMETRO Y BASTONES PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 25 CM DE SEPARACION, DE ACUERDO A PROYECTO. | ML | 26.25
94232 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 388.66
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.6
1.1.7 | INSTALACION SANITARIA
INS-01 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 150 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento. | ML | 20
INS-02 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 100 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento | ML | 90
INS-03 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 50 mm de diametro para ramales de descarga de muebles (lavabos, mingitorios, WC). Incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento. | ML | 80
INS-04 | Suministro e instalación de codo 90 de 150 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INS-05 | Suministro e instalación de codo 90 de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-06 | Suministro e instalación de codo 90 de 50 mm de díametro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 35
INS-07 | Suministro e instalación de codo 45 de 150 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INS-08 | Suministro e instalación de codo 45 de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-09 | Suministro e instalación de codo 45 de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 8
INS-10 | Suministro e instalación de Yee doble de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | PZA | 2
INS-11 | Suministro e instalación de Yee sencilla de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-12 | Suministro e instalación de Yee sencilla de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 8
INS-13 | Suministro e instalación de codo 90 con ventanilla trasera de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
INS-14 | Suministro e instalación de codo 90 con ventanilla izquierda y derecha de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-15 | Suministro e instalación de Tee de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INS-16 | Suministro e instalación de Yee con reducción de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
INS-17 | Suministro e instalación de Tee con reducción de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
INS-18 | Suministro e instalación de WC para fluxometro elongada, modelo TAZA FLUX TZF NAO, marca Helvex ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: Fluxometro modelo sensor HELVEX FB-110-38-3.5 marca Helvex o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, pijas, asiento con tapa color blanco, cuello de cera, pruebas, acarreos, conexión a descarga ø100 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 13
INS-19 | Suministro e instalación de mingitorio seco modelo MG GOBI TDS2, marca Helvex ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: conexión a descarga Ø50 mm, pruebas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-20 | Suministro e instalación de lavamanos Modelo Marcus Blanco, marca Helvex ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: llave mezcladora manerales de aleta, modelo HM-17, marca Helvex o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, cespol cromado, contra rejilla, conexión a descarga Ø50 mm, pruebas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 8
INS-25 | Suministro e instalación de tarja acero inoxidable comercial de 41x41 cm. Incluye conexión a descarga 50 mm, cespol cromado, contrarejilla cromado, llave cuello de ganzo cromado, pruebas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
INS-21 | Suministro e instalación de coladera cuadrada, rejilla inoxidable, sanitaria de piso descarga 50 mm de diametro Modelo 2611, marca Fleximatic ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
INS-22 | Construcción de registro sanitario de seccion 0.40X0.60 m con una profundidad de 0.80 m medidad interiores, a base de muro de 14 cm de espesor con tabicon de concreto, con tapa de concreto Fc= 150kg/cm², armado con alambron, de 4 cm de espesor, con marco y contramarco de angulo comercial, aplanado interior pulido con mortero proporcion 1:5, Incluye: cadena perimetral de concretro armado con 4 varillas del No. 3, estribos del no. 2 a cada 15 cm, con concreto Fc= 150kg/cm², mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
11074A | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE, RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 23
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.7
1.1.8 | INSTALACION DRENAJE PLUVIAL
INS-02 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 100 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento | ML | 89
INP-02 | Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario 38 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento. | ML | 60
INS-05 | Suministro e instalación de codo 90 de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 10
INP-04 | Suministro e instalación de codo 90 de 38 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24
INS-08 | Suministro e instalación de codo 45 de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 5
INP-06 | Suministro e instalación de codo 45 de 38 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
INS-10 | Suministro e instalación de Yee doble de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | PZA | 1
INS-11 | Suministro e instalación de Yee sencilla de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 5
INP-09 | Suministro e instalación de Tee de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
INP-10 | Suministro e instalación de Valvula check de PVC antirretorno de 100 mm PVC para aguas residuales. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
INP-11 | Suministro e instalación de Valvula check de PVC antirretorno de 38 mm para aguas resuduales. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 14
INP-12 | Suministro e instalación de Coladera de piso de fierro fundido, redonda de rejillade 100 mm de diametro Modelo 2514, Marca Helvex ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3
INP-13 | Suministro e instalación de coladera para azotea pluvial de piso descarga 100 mm. Modelo 444-X, Marca HELVEX o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: Conexion, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
11074A | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE, RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 18
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.8
1.1.9 | INSTALACION HIDRAULICA
INH-01 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 2 1/2" para alimentación a muebles sanitarios (lavabos, WC, mingitorios). Incluye: pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 38
INH-02 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 2" para alimentación a muebles sanitarios (lavabos, WC, mingitorios), Incluye: pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 9
INH-03 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" para llenado de cisterna incluye flotador de alta presion, pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 25
INH-04 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 1" para alimentación a muebles sanitarios (lavabos), incluye pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 2
INH-05 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" para alimentación a muebles sanitarios (lavabos), incluye pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 17
INH-06 | Suministro e instalación de codo 90° para tubo de cobre 2 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
INH-07 | Suministro e instalación de codo 90° para tubo de cobre 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INH-08 | Suministro e instalación de codo 90° para tubo de cobre 1 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 36
INH-09 | Suministro e instalación de codo 90° para tubo de cobre 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 18
INH-10 | Suministro e instalación de TEE para tubo de cobre 1 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 15
INH-11 | Suministro e instalación de Reducción bushing FXC de cobre 1"x3/4". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 15
INH-12 | Suministro e instalación de valvula esfera de laton soldable de 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INH-13 | Suministro e instalación de valvula esfera de laton soldable de 2 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INH-14 | Suministro e instalación de válvula reguladora de presion de laton con rosca de 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INH-17 | Construcción de Registro en seccion 0.60X0.60 m con una profundidad de 0.60 m a base de muro de Tabique rojo recocido, tapa de angulo de 1 1/4" x 3 1/16" con concreto armado, marco y contramarco de 1 1/2" x 3 1/16", aplanado interior pulido con mortero proporcion 1:5, plantilla simple de concreto Fc=100 kg/cm de 0.08 m, cadena para recibir contramarco. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
INH-18 | Construcción de caja de valvulas sobre muro ( según plano con clave A-1H-01 Y B-1H-01, Detalle 1A) incluye: ranurado y hacer hueco de 28x55 cm, detallado, aplanado fino, perfilado, puerta de aluminio de 0.30x0.60 m con tapa de 19 mm de espesor acabado barniz natural, marco de aluminio de 19x26 mm de seccion pintado color negro fijada a muro con taquetes y pijas de 1/8", bisagra de piano y cerradura de perico, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.9
1.1.10 | INSTALACION ALARMAS DE CONTRA INCENDIO
IACI-01 | Suministro e instalacion de Panel Direccionable de Detección de Incendio Con Comunicador / 198 Puntos, con Listados y aprobaciones: UL, FM, CSFM y FDNY Comunicador preinstalado y admite hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 modulos) Carga/Descarga con una unidad de memoria USB Soporta detector direccionable multicriterio SD-355CO (humo, calor, CO) Soporta bases sonoras direccionables Cuatro teclas de función programables Capacidad incorporada de Clase A para los 4 NAC; no se requiere tarjeta opcional Indicación de problema para dispositivos SLC no programados Detección automática de módulos de control tipo ‘relé’ frente a ‘NAC’ durante la programación automática Controlador y anunciador de pantalla para SWIFT incorporado en el panel. Modelo ES-200X, Marca FIRE-LITE ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
IACI-02 | Suministro e instalacion de DETECTOR DUAL DE HUMO Y TEMPERATURA DIRECCIONABLE COLOR BLANCO, Detector direccionable Fotoeléctrico + térmico Temperatura fija: 135 °F (57 °C) Compatible con: Paneles Fire-Lite Sistemas LiteSpeed y CLIP LEDs indicadores de estado Bajo perfil Direccionamiento manual mediante switches Compatible con base remota LED RA100Z (SOBRE PLAFON Y/O LOSA) modelo AD-355 marca HONEYWELL ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 26
IACI-03 | Suministro e instalacion de ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCION CONVENCIONAL MODELO BG-12L, Activación: “Push in / Pull down” Restablecimiento: Con llave Contacto: SPST normalmente abierto (N/O) Construcción: Policarbonato resistente Compatible con: Paneles convencionales Fire-Lite Otros paneles compatibles, marca FIRE LITE ALARMAS ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
IACI-04 | Suministro e instalacion de SIRENA ESTROBO MULTICANDELAS COLOR ROJO INSTALADO EN MURO MODELO »P2R, Sirena con estrobo Multicandela Montaje en muro Color: Rojo Alimentación: 12/24 Vcd Tecnología: 2 hilos Nivel sonoro: 88+ dBA Flash: 1 destello por segundo Compatible con: Paneles Fire-Lite Honeywell Sistemas NAC convencionales marca SYSTEM SENSOR ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
IACI-05 | Suministro e instalacion de ANUNCIADOR SERIAL INSTALADO SOBRE MURO A MODELO »ANN-80 , Anunciador serial remoto LCD retroiluminado Instalación: Sobre muro o semi-empotrado Comunicación: ANN-BUS a 2 hilos Pantalla: 80 caracteres (20 x 4líneas)Compatible con: ES-200X ES-50X MS-9200UDLS MS-9600UDLS marca FIRE LITE ALARMS ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
IACI-06 | Suministro e instalacion de MODULO AISLADOR DE CORTO CIRCUITO INSTALADO MODELO I300, Módulo aislador de cortocircuito Para lazo SLC direccionable Función: Aísla fallas por corto circuito entre dispositivos Alimentación: Directamente del lazo SLC No requiere fuente externa Compatible con: ES-200X ES-50X MS-9200UDLS MS-9600UDLS, marca FIRE LITE ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
IACI-07 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizada P.D. de 21 mm, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 150
IACI-08 | Suministro e instalación de CAJA REGISTRO PVC 4"X4" policloruro de vinilo (PVC) de alta resistencia, La caja incorpora perforaciones (knockouts) para tubería conduit de 1/2” y 3/4” CON TAPA. modelo CAPP019, marca Argos ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: Suministros, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 45
IACI-09 | Suministro e instalacion de extintor de CO2 7.5 KG, tipo BC MARCA Philadelphia ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: soporte para extintor y fijacion a muro,mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 7
IACI-10 | Suministro e instalacion de alambre para alarmas contra incendio cal. 16 color rojo, marca Honeywell 44231004/1000 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. | ML | 180
IACI-11 | Suministro e instalación de Abrazadera tipo omega galvanizada Para tubería EMT/PVC de 3/4”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-12 | Suministro e instalacion de Unicanal galvanizado ranurado 1 5/8” x 1 5/8” x 3.00 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 54
IACI-13 | Suministro e instalacion de Tuerca hexagonal galvanizada Para varilla 3/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-14 | Suministro e instalacion de Rondana plana galvanizada 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-15 | Suministro e instalacion de Taquete expansivo metálico 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-16 | Suministro e instalacion de Tornillo hexagonal galvanizado 1/4” x 1”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 150
IACI-17 | Suministro e instalacion de Tuerca resorte para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-18 | Suministro e instalacion de Escuadra galvanizada para unicanal 90°. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24
IACI-19 | Suministro e instalacion de Placa de unión para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 18
IACI-20 | Suministro e instalacion de Grapa tipo conduit / clamp U Para EMT 3/4”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 40
IACI-21 | Suministro e instalacion de Ménsula tipo “L” galvanizada 6”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.10
1.1.11 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
IAA-01 | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo minisplit, marca mirage modelo SETCMC261J, solo frio EMF261J-CMF261J o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, con capacidad nominal de 2 toneladas, operación a 220 v, 1 fase, 60 hz, para refrigerante ecológico r32. El concepto incluye suministro, montaje, nivelación, interconexión entre unidad evaporadora y condensadora mediante tubería de cobre tipo ACR aislada, cableado eléctrico y de control, drenaje de condensados, soportería, abrazaderas, canaleta, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad, vacío, arranque y puesta en operación del equipo, incluyendo todos los materiales, mano de obra, herramienta y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 11
IAA-02 | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo minisplit marca Mirage modelo EMF120J-CMF120J, EMC120J-CMC120J o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, con capacidad nominal de 1 tonelada, operación a 127-1-60 v, 60 hz, para refrigerante ecológico R32. El concepto incluye suministro, montaje, nivelación, interconexión entre unidad evaporadora y condensadora mediante tubería de cobre tipo ACR aislada, cableado eléctrico y de control, drenaje de condensados, soportería, abrazaderas, canaleta, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad, vacío, arranque y puesta en operación del equipo, incluyendo todos los materiales, mano de obra, herramienta y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
IAA-03 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 3/8” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 48
IAA-04 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 5/8” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 48
IAA-05 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 1/2” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 12
IAA-06 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 1/4” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 12
IAA-07 | Suministro y colocación de tubo de aislamiento de espuma de termoplástico elastomérico de célula 100% cerra marca Thermaflex con espesor de 1/2” (12 mm) o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, para tubería con diámetro de 3/8" y 5/8". Debe incluir todos los materiales necesarios para su correcta instalación, tales como adhesivo thermaglue, herramientas de corte, desperdicios, mano de obra (trazo, corte y montaje), transporte, maniobras, traslados, almacenamiento, trazo, corte, fabricación y montaje. | ML | 48
IAA-08 | Suministro e instalación de cople de 3/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22
IAA-09 | Suministro e instalación de codo de 3/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 44
IAA-10 | Suministro e instalación de cople de 5/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22
IAA-11 | Suministro e instalación de codo de 5/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 44
IAA-12 | Suministro e instalación de cople de 1/4” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
IAA-13 | Suministro e instalación de codo de 1/4” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
IAA-14 | Suministro e instalación de cople de 1/2" para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
IAA-15 | Suministro e instalación de codo de 1/2" para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
IAA-16 | Suministro e instalacion de Tubo de PVC Hidraulico de 75 mm ced. 40. incluye: materiales, lubricantes, conexiones ( codos, tees, adaptadores), anillo, empaque, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 47
IAA-17 | Suministro e instalación de conductor eléctrico de cobre Cal. 12 awg, tipo THW-LS 90ºC. Incluye: 3 capas de cinta de aislar plástica, 3% de material de desperdicio y 3% de puntas. | ML | 41
IAA-18 | Suministro e instalación de desconectador eléctrico nema 3R para intemperie, 2P-20A, marca square d o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluyendo montaje, conexiones, 1.00 m de tubería conduit flexible metálica con recubrimiento pvc tipo liquatite, conectores, registro tipo lb serie ovalada, soportería, abrazaderas, tornillería, cableado, pruebas y todos los materiales y mano de obra necesarios para su correcta instalación y operación. | PZA | 9
IAA-19 | Suministro e instalación de desconectador eléctrico nema 3r para intemperie, 1P-20A, marca square D o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluyendo montaje, conexiones, 1.00 m de tubería conduit flexible metálica con recubrimiento pvc tipo liquatite, conectores, registro tipo lb serie ovalada, soportería, abrazaderas, tornillería, cableado, pruebas y todos los materiales y mano de obra necesarios para su correcta instalación y operación. | PZA | 3
IAA-20 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizada P.G. De 13 mm (1/2"). Incluye: conexiones, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 45
IACI-11 | Suministro e instalación de Abrazadera tipo omega galvanizada Para tubería EMT/PVC de 3/4”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-12 | Suministro e instalacion de Unicanal galvanizado ranurado 1 5/8” x 1 5/8” x 3.00 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 18
IACI-13 | Suministro e instalacion de Tuerca hexagonal galvanizada Para varilla 3/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-14 | Suministro e instalacion de Rondana plana galvanizada 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-15 | Suministro e instalacion de Taquete expansivo metálico 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-16 | Suministro e instalacion de Tornillo hexagonal galvanizado 1/4” x 1”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 50
IACI-17 | Suministro e instalacion de Tuerca resorte para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IAA-28 | Suministro e instalación de tacon de neopreno de 1" de espesor, para soportar equipos. Debe incluir todos los materiales, desperdicios, mano de obra, transporte, maniobras, traslados, almacenamiento, trazo, corte, fabricación y montaje. | PZA | 56
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.11
1.1.12 | INSTALACION DE VOZ Y DATOS
IVD-01 | Suministro e instalación de Cable de Fibra Óptica Panduit - LC-LC - Dúplex - Multimodo. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, conectores prepulidos, break out, glandulas, jumper y accesorios. | ML | 200
IVD-03 | Suministro e instalación de Domo IP 8 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 40 mts IR EXIR /Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / Videoanaliticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación / Entrada y Salida de Audio y Alarma Modelo: DS-2CD2783G2-IZS Marca: HIKVISION o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Instalado en plafond. | PZA | 6
IVD-04 | Suministro e instalación de Gabinete Tripp Lite SmartRack SR42UB - 42U ¦ 19" x Profundidad estándar ¦ Acero · Negro · Puertas y paneles laterales. | PZA | 1
IVD-05 | Suministro e instalación de Organizador de Cables Horizontal de 19" Metálico, 2 UR. Modelo: LPCM-042U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 11
IVD-06 | Suministro e instalación de Switch Hikvision Gigabit Ethernet RG-ES209GC-P, 48 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 Puertos SFP, 470W, 104 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable. MOD. SF250-48-K9-EU, HIKVISON o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 13
IVD-07 | Suministro e instalación de Switch Hikvision, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 Puertos SFP, 470W, 104 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable. MOD.DS-3E2528P, HIKVISION o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-08 | Suministro e instalación de PACHPANEL MOD. CPP24WBLY, 24 PUERTOS Marca PANDUIT o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. | PZA | 1
IVD-09 | Suministro e instalación de PACHPANEL MOD. DP48688TGY, 48 PUERTOS Marca PANDUIT o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. | PZA | 3
IVD-10 | Suministro e instalacion de FORTINET FORTIGATE-200E, VPN FIREWALL SECURITY APPLIANCE FG-200E CON UN AÑO DE LICENCIA, 2x puertos 5 GE RJ45, 16x puertos GE RJ45, 8x puertos GE SFP, 8x puertos 10 GE SFP+, | PZA | 1
IVD-11 | Suministro e instalación de Organizador Dentado Horizontal de 19"de 1U. Modelo: LP-CM-01M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 13
IVD-12 | Suministro e instalación de NVR 8 Megapixel (4K) (Compatible con Cámaras AcuSense) / 8 Canales IP / 8 Puertos PoE+ / 1 Bahía de Disco Duro / HDMI en 4K / Videoanaliticos Modelo: NVR-108MH-C/8P(C) Marca: HiLook by HIKVISION o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-13 | Suministro e instalación de Disco Duro PURPLE de 4TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia Marca WESTERN DIGITAL (WD) Modeo »WD40PURZ. O equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 4
IVD-14 | Suministro e instalación de Cable Cat6+ CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, ETL,UL, con garantía de 25 años, color azul, super flexible, para aplicaciones de CCTV, video HD, y redes de datos. Modelo: PRO-CAT-6-PLUS/100M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 2160
IVD-15 | Suministro e instalación de 16 Cable de parcheo UTP Cat6 - 2 m - blanco Modelo: LP-UT6-200-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 106
IVD-16 | Suministro e instalación de 16 Cable de parcheo FTP Cat6 - 0.5 m - negro Modelo: LP-FT7-050-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 30
IVD-17 | Suministro e instalación de Barra Vertical para Tierra Física, de 2m de Largo, para Montaje en Rack Modelo: RGS134-1Y Marca: PANDUIT o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 2
IVD-18 | Suministro e instalación de Kit de Tierra Física modelo TG100K con Electrodo Magnetoactivo 67 x 17 cm, capacidad Max: 100 AMP Modelo: KIT-MASTER-100K Marca: TOTAL GROUND o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-19 | Suministro e instalación de Casete de 100 Etiquetas Autolaminadas Turn-Tell, Con Rotación para Mejor Visibilidad, para Cables de Redes de Cobre o Fibra Óptica, de 5.5 a 7.1 mm de Diámetro Modelo: R100X150V1C o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-20 | Suministro e instalación de Rollo de Cinta de Contacto, de 75 Pies (22.9m) de Largo, 19.1 mm de Ancho, Color Negro Modelo: HLS-75R0 Marca: PANDUIT o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-21 | Suministro e instalación de Registro tipo Himmel 40x40x30cm. | PZA | 1
IVD-22 | Suministro e instalación de Caja Registro Galvanizada 8x8" con Tapa. | PZA | 4
IVD-23 | Suministro e instalación de Caja Registro Galvanizada 6x6" con Tapa. | PZA | 4
IVD-24 | Suministro e instalación de Caja Registro Galvanizada 2x4" de PVC VOLTECH 15001040 | PZA | 53
IVD-25 | Suministro e instalación de Placa de pared y/o piso vertical 2 puertos para etiqueta, PANDUIT NK2FWHY o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 53
IVD-26 | Suministro e instalación de CHAROLA TIPO MALLA SUSPENDIDA DIMENSIONES 500mm INDICADAS, Marca CABLOFIL o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluye: soporteria, tornilleria, unicanal, esparragos, materiales, conexiones, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 15
IVD-27 | Suministro e instalación de CHAROLA TIPO MALLA SUSPENDIDA DIMENSIONES 600mm INDICADAS, Marca CABLOFIL o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluye: soporteria, tornilleria, unicanal, esparragos, materiales, conexiones, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 40
IVD-28 | Suministro e instalación de CHAROLA TIPO MALLA SUSPENDIDA DIMENSIONES 100mm INDICADAS, Marca CABLOFIL o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluye: soporteria, tornilleria, unicanal, esparragos, materiales, conexiones, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 3
IVD-29 | Suministro e instalación de tubo de PVC pesado de 19 mm (3/4") ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 25
IVD-30 | Suministro e instalación de tubo de PVC pesado de 25mm (1") ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 25
IVD-31 | Suministro e instalación de tubo de PVC pesado de 32mm (1 1/4") ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 15
IVD-32 | Suministro e instalación de curva de 90° de PVC pesado de 19 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 4
IVD-33 | Suministro e instalación de curva de 45° de PVC pesado de 19 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 4
IVD-34 | Suministro e instalación de curva de 90° de PVC pesado de 25 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 4
IVD-35 | Suministro e instalación de curva de 45° de PVC pesado de 25 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 4
IVD-36 | Suministro e instalación de curva de 90° de PVC pesado de 32 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 4
IVD-37 | Suministro e instalación de curva de 45° de PVC pesado de 32 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 4
IVD-38 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para voz y datos de 60x60x60 cm, fabricado con concreto f’c=200 kg/cm², reforzado con varilla corrugada y malla electrosoldada, con espesor mínimo de muro de 7 cm. Incluye excavación, plantilla de concreto simple f’c=100 kg/cm² de 5 cm de espesor, nivelación, colocación y alineación del registro, perforaciones para acceso de tuberías, relleno lateral con material producto de excavación compactado al 90% Proctor, marco y tapa de concreto polimérico y/o metálica según proyecto, resanes, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 3
94105 | SALIDA DE DATOS DE MURO A LOSA DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO, CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 35 MM, CAJA REGISTRO DE 10X10X3.8 CM (32X38 MM DIAM) EN LOSA, CAJA CHALUPA EN MURO, INCLUYE: SOBRETAPA, CHALUPA, PLACA RJ45 O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA DE 35 MM DE DIAM, ALAMBRE GUIA GALV., PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 12
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.12
1.1.13 | SALA DE AUDIENCIAS
IVD-39 | Suministro e instalación de monitoreo de estudio JBL 308P MKII - negro, 8 pulgadas, 2.0, bluetooth, moderno, 112w, 2 unidades o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-40 | Suministro e instalación de TESIRA FORTÉ VI Procesador de Audio Avanzado DSP de Arquitectura Abierta 12 Entradas MIC/LINE 8 SALIDAS Y PUERTO VOIP Marca: BIAMP o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: porgramacion, enrutamiento y calibracion realizado por servicio profesional certificado, Switch de Red PoE+Homologado para interconectar dispositivo, se requiere un switch administrable con soporte para protocolos de sincronización de reloj. | PZA | 1
IVD-41 | Suministro e instalación de AMPLIFICADOR DE ZONA FREESPACE ZA 2120-HZA Marca BOSE o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-42 | Suministro e instalación de Matriz de Conmutacion 4x4 para señales HDMI 4K60 4:2:0 con embebedores/desembebedores de audio integrado modelo VS-44UHDA Marca Kramer o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. | PZA | 1
IVD-43 | Suministro e instalación de Procesador multiefectos, 200 presets de fábrica y 100 de usuario, convertidoresD/A-A/D de 24 bits, reverb de salón, reverb de habitación, pequeña habitación, láminas 1&2, muelles, directo, ambientación, retardo de una fase, retardo de dosfases, retardo PingPong, chorus clásico y 4 voces, flanger: clásico y 4 voces, tono: desafinación y cambio de tono, EQ paramétrico, compresor/Limitador, puertade ruidos / expansor, de-esser, tremolo, modulador de fase. Modelo: M-ONE/XL, Marca TC Electronic o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-44 | Suministro e instalación de Controlador IP con Pantalla Touch para Domos PTZ y DVRs TURBOHD HIKVISION Modeo »DS-1600KI o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-45 | Suministro e instalación de MG12XU Mezcladora de 12 Canales con Puerto USB y Efectos Marca YAMAHA o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 1
IVD-46 | Suministro e instalación de Microfono de Cuello de Cisne 40cm Marca SHURE Modelo GM6523 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 4
IVD-47 | Suministro e instalación de BELDEN 8412 Cable de Audio Para Micrófono de 2 Hilos y Malla o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 200
IVD-48 | Suministro e instalación de salida de HDMI de hembra a hembra, con cable RCA o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 50
IVD-49 | Suministro e instalación de curva de 90° de PVC pesado de 38 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 5
IVD-50 | Suministro e instalación de curva de 90° de galvanidazada P.D. de 38 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 4
IVD-51 | Suministro e instalación de tubo de PVC pesado de 38 mm ahogado en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 30
IVD-52 | Suministro e instalación de tubo galvanizado P.D. 38 mm ahogada en piso para canalización, incluye ranurado y/o preparación de piso, colocación, alineación, habilitado, resane básico, mano de obra, herramienta, materiales menores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 7
IACI-11 | Suministro e instalación de Abrazadera tipo omega galvanizada Para tubería EMT/PVC de 3/4”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
IACI-12 | Suministro e instalacion de Unicanal galvanizado ranurado 1 5/8” x 1 5/8” x 3.00 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 6
IACI-13 | Suministro e instalacion de Tuerca hexagonal galvanizada Para varilla 3/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
IACI-14 | Suministro e instalacion de Rondana plana galvanizada 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
IACI-15 | Suministro e instalacion de Taquete expansivo metálico 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
IACI-16 | Suministro e instalacion de Tornillo hexagonal galvanizado 1/4” x 1”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 20
IACI-17 | Suministro e instalacion de Tuerca resorte para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
IVD-22 | Suministro e instalación de Caja Registro Galvanizada 8x8" con Tapa. | PZA | 6
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.13
1.1.14 | INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
ISCI-01 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM A-53, ROSCADO, SIN COSTURA, DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓNES DE SUPERFICIES DE CONEXIONES MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD Y PARTÍCULAS SUELTAS; APLICACIÓN DE PRIMER COMPATIBLE; COLOCACIÓN DE CINTA ANTICORROSIVA EN ESPIRAL CON TRASLAPE MÍNIMO DEL 50%; PROTECCIÓN TOTAL EN TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 6
ISCI-02 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM A-53, ROSCADO, SIN COSTURA, DE 4" (100 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓNES DE SUPERFICIES DE CONEXIONES MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD Y PARTÍCULAS SUELTAS; APLICACIÓN DE PRIMER COMPATIBLE; COLOCACIÓN DE CINTA ANTICORROSIVA EN ESPIRAL CON TRASLAPE MÍNIMO DEL 50%; PROTECCIÓN TOTAL EN TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 6
ISCI-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
ISCI-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
ISCI-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
ISCI-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT MANGUERA CONTRA INCENDIO PARA GABINETE, MANGUERA FLEXIBLE DE 38 mm RESISTENTE A LA PUTREFRACCION A LOS HONGOS A LA ABRASION A PRUEBA DE TORCEDURAS Y AL CALOR CON LONGITUD DE 30 mts DIVIDIDA EN DOS TRAMOS DE 15 mts CADA UNO UNIDOS CON COPLES DE BRONCE GIRATORIOS EMBALADOS. BOQUILLA DE BRONCE CROMADO CON CHIFLON TIPO NEBLINA DE 3 PASOS DE 38 mm DE DIAMETRO. VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO GLOBO ANGULAR DE 2 x 1/2" CON CUERPO DE BRONCE Y ASIENTO DE NEOPRENO INTERCAMBIABLE. | PZA | 2
ISCI-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE INTERIOR DE LAMINA DE 88x70x21cm, MARCA LESSPIRO, MODELO 414-016, LAMINA CAL.20 DE UNA SOLA PIEZA CON UNA PUERTA Y BISAGRA DE PIANO CONTINUA, MANIJA TIPO DE TIRO, FRENTE DE ESPEJO CON ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO ESMALTE COLOR ROJO. | PZA | 2
11074A | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE, RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 9
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.14
1.1.15 | INSTALACION ELECTRICA
1.1.15.1 | ALUMBRADO
IE-01 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIO SUSPENDIDO INTERCONECTABLE MODELO DL5224 MARCA DURALED, TIPO LED, MEDIDAS DE 1200X50X70 MM, MULTIVOLTAJE 100-240 VCA, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA POR ESCRITO. | PZA | 75
IE-03 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA ARBOTANTE MODELO DR3729 PARA 2 GU10, MARCA DURALED. TIPO LED, MEDIDAS DE 65X180X110 MM, MULTIVOLTAJE 100-240 VCA, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA POR ESCRITO. | PZA | 2
IE-04 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA MODELO EMPOTRADO A PISO DURALED REDONDO PARA MR16, MARCA DURALED, BASE SOQUET GU 5.3, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATIN, MEDIDAS 110X80 MM/ CORTE 90 MM, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: SUMINSITRO Y COLOCACION DE FOCO TIPO MR16 LED DE 7 WATS, MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA POR ESCRITO. | PZA | 4
IE-05 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR UNIPOLAR 15A 120/277 V, COLOR BLANCO, MODELO 5601-2W MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
IE-06 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 3 VÍAS, CON CONEXIÓN A TIERRA, 15 A, COLOR BLANCO. MODELO LV-05641-00W MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 9
IE-07 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE MODELO 01755-00W. COLOR BLANCO MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
IE-08 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 205
IE-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 75
IE-10 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 16 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 35
IE-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 98
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
IE-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X2", INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 13
IE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM, FABRICADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM², REFORZADO CON VARILLA CORRUGADA Y MALLA ELECTROSOLDADA, CON ESPESOR MÍNIMO DE MURO DE 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F’C=100 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DEL REGISTRO, PERFORACIONES PARA ACCESO DE TUBERÍAS, RELLENO LATERAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR, MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO Y/O METÁLICA SEGÚN PROYECTO, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-15 | SUMINITRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 12, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 360
51466 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #12, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 628
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 314
IE-0151 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 59X59 CM DE EMPOTRAR EN PLAFON MODELO DOMUS I PAN-LED/40/65/S MARCA TECNOLITE Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS | PZA | 105
IE-0152 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 117X57.8 CM DE EMPOTRAR EN PLAFON MODELO DOMUS III 60PANLED65MVS MARCA TECNOLITE Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS | PZA | 18
51001 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CABLES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE PUNTAS, APAGADOR Y/O CONTACTO, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS SEGÚN SEA EL CASO, RANURADO DE MUROS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 123
51001G | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ZAPA (1M) DE 1/2" PARA CONEXION DE LAMPARA A CAJA DE SALIDA EN LOSA OCULTO EN FALSO PLAFOND, INCLUYE DOS CONECTORES PARA TUBO ZAPA DE 1", TAPA 4X4. | PZA | 123
51450-A | SALIDA PARA CONTACTOS MONOFASICOS REGULADOS DE 127 VOLTS DE 15 AMPERIOS, CON CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS PARA COMPUTADORA CON TIERRA AISLADA DEL CHASIS, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, DOS CAJAS FABRICADAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES, NORMA INTERNACIONAL IPX4 (SELLADO QUE EVITA FILTRACIONES DE POLVO Y AGUA) CON TAPAS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO TITANIO, CON BOTON POP-UP PARA EXPONER MECANISMO Y CAJAS DE EMPOTRAR, MARCA ESTEVEZ, MODELO 32028-TT 2p+t O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES ENTRE LAS DOS CAJAS Y CONTACTOS, CABLES, 15 AMPS., TENSION 125v-60 HZ, CONTACTOS DUPLEX POR CAJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 40
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.15.1
1.1.15.2 | CONTACTOS
IE-08 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 170
IE-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 95
IE-10 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 16 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 40
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 47
IE-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X2", INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 30
IE-24 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE SECADORA DE MANOS COLOR BLANCO, MODELO MB-1012, MARCA HELVEX Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
IE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 60X60X60 CM, FABRICADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM², REFORZADO CON VARILLA CORRUGADA Y MALLA ELECTROSOLDADA, CON ESPESOR MÍNIMO DE MURO DE 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F’C=100 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DEL REGISTRO, PERFORACIONES PARA ACCESO DE TUBERÍAS, RELLENO LATERAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR, MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO Y/O METÁLICA SEGÚN PROYECTO, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-26 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO 15A 120/277 V, COLOR BLANCO, MODELO 5320-WCI MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 40
IE-27 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CAJA DE PISO SENCILLA CON TOMACORRIENTE 15A DUPLEX A PRUEBA DE MANIPULACIONES ACABADO LATON MODELO 25249-TFB, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 40
IE-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 100
51468 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #10, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 606
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 303
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.15.2
1.1.15.3 | ALIMENTACION DE TABLEROS
IE-32 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MODELO NQ304AB225F, MARCA SQUARE D, 3 FASES, 4 HILOS, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, TAQUETES, TORNILERIA, PLACAS DE FIJACION, ETIQUETAS DE CIRCUITOS, DIRECTORIO DE TABLERO, SEÑALIZACION ELECTRICA, CANDADO O SISTEMA DE BLOQUEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-341 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES RECTOS Y/O TIPO COMPRESIÓN, PARA FIJACIÓN Y UNIÓN DE TUBERÍA CONDUIT A CAJAS DE REGISTRO, GABINETES Y TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYE: COPLES, CURVAS Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN; COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, AJUSTE, FIJACIÓN, TORNILLERÍA, TAQUETES, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 100
IE-38 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 53 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5
IE-39 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 53 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 293
51474 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #2/0, INCLUYE CONECTOR DE COMPRESION O SOLDABLE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLANTE PLASTICO Y UN BAÑO DE BARNIZ, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 280
51494 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE #6. | ML | 70
IE-43 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 35 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.15.3
1.1.15.4 | FUERZA AIRE ACONDICIONADO
IE-08 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 97
IE-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 85
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 16
IE-361 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE REGISTRO TIPO CONDULET LB DE 1/2" (12.7 mm), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
IE-371 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GALVANIZADO NEMA 3R 200X200X150 mm, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
IE-381 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GALVANIZADO NEMA 3R 300X300X200 mm, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
IE-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 100
51466 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #12, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 800
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 400
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.15.4
1.1.15.5 | CONTACTOS REGULADOS
IE-08 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 170
IE-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 95
IE-45 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 21 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 30
IE-10 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 16 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 70
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
IE-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X2", INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 9
IE-49 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO MODELO 05262-IGR, CON CAJA DE PISO SENCILLA A PRUEBA DE MANIPULACIONES ACABADO LATON MODELO 25249-TFB, MARCA LEVITON, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 40
IE-50 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO MODELO 05262-IGR MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL, MODELO 80703-OIG, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
IE-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 100
51468 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #10, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 606
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 303
IE-55 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA ALTA FRECUENCIA TRIFASICO DE 20 Kva, MODELO UPS-IND HF 1300 M1, MARCA INDUSTRONIC, INCLUYE: FLETES, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-381 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GALVANIZADO NEMA 3R 300X300X200 mm, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.15.5
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1.15
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1
1.2 | PLANTA ALTA
1.2.1 | ESTRUCTURA LOSA N.T.L=2282.25
303-EST-01-221 | Concreto premezclado en estructura, de resistencia F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, bombeo, vibrado, acabado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 216.46
303-EST-01-515 | Suministro y colocación de casetón de poliestireno para losas nervadas, de dimensiones 40X40X20 cm, incluye: maniobras, elevación, material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3918.56
105-EST-01-011 | Acero de refuerzo en estructura del No. 2 (1/4"), de resistencia Fy=2530 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 378.5
105-EST-01-013 | Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 14082.57
105-EST-01-014 | Acero de refuerzo en estructura del No. 4 (1/2"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1045.8
105-EST-01-015 | Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 3908.47
105-EST-01-016 | Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de resistencia Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 16832.22
105-EST-01-111 | Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de 16 mm y madera de pino de 3a, unidad de medición área de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, desmoldante, chaflanes, depreciación de madera por usos, cortes, trazo, nivelación a plomo, clavos, alambre recocido, mano de obra y herramienta. | M2 | 474.07
105-EST-01-113 | Cimbra aparente en trabes, con triplay de pino de 16 mm y madera de pino de 3a, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflan, gotero, frentes (ochavos), desperdicios, depreciación de madera por usos, cortes, nivelación, preparación de madera con desmoldante, clavos, alambre recocido para refuerzo de cimbra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario que garantice la correcta geometría, nivelación, alineación y acabado del elemento de concreto. | M2 | 1175.99
105-EST-01-114 | Cimbra para losas, acabado común con madera de pino de tercera, unidad de medición superficie de contacto inferior de losa, incluye: cimbrado, descimbrado habilitado, desmoldante, chaflán, gotero, frontera perimetral, depreciación de madera, usos, cortes, desperdicios, trazo, nivelación a plomo, alambre recocido, acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario que garantice la correcta geometría, nivelación, alineación y acabado del elemento de concreto. | M2 | 1514.64
105-EST-01-115 | Cimbra en fronteras de losas, acabado común, a base de madera de pino de 3a, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 95.96
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.1
1.2.2 | MUROS
106-EST-02-145 | Cadena de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, sección de 12X20 cm, acabado común, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 158.54
106-EST-02-146 | Cadena de cerramiento, de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, sección de 12x25 cm, acabado común, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 144.27
106-EST-04-026 | Castillo de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, sección de 12x12 cm. acabado común, armado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 118.25
106-EST-01-115 | Muro de 12 cm. de espesor de tabique de barro extruido novamuro VINTEX de 12x12x24 cm ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. asentado con mortero cemento arena proporcion 1:3, a plomo e hilo, con castillos ahogados de concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 y refuerzo de varilla del No. 3, de acuerdo a proyecto, Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, colado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 543.34
31009 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 SECCION DE 14X15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3, FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, CRUCES DE VARILLAS, COLADO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, DESCIMBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 907.7
31135A | MURO A BASE DE PANEL DE TABLAROCA A 2 CARAS, ANCLADO A ESTRUCTURA O MUROS, CON UN BASTIDOR DE CANALETAS DE CARGA O ESTRUCTURALES INFERIOR Y SUPERIOR CALIBRE 22 FIJADOS A CADA 60 CMS. COMO MAXIMO, ASI MISMO POSTES COLOCADOS A LA MISMA DISTANCIA EN C-22, POSTERIORMENTE EL PANEL DE YESO, LAS JUNTAS ENTRE LOS TABLEROS SE TRATAN CON REDIMIX Y CINTA DE REFUERZO PERFACINTA, SECCION SEGUN DISEÑO, ACABADO COMUN. | M2 | 139.56
31135-F | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO EN INTERIOR DE MURO A BASE DE TABLERO DE YESO, INCLUYE: FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 139.56
31198 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA FLEXIBLE DE 14 CM. DE ANCHO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/4" X 1/8" SOLERA DE 1" X 1/8" INCLUYE: FIJACION EN LA COLUMNA CON 4 BALAZOS DE CLAVO INDIVIDUAL DE ALTO DESEMPEÑO PARA CONCRETO Y ACERO PARA HERRAMIENTAS ACCIONADAS A PÓLVORA, CELOTEX DE 3/4" DE ESPESOR Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y ACARREOS. | ML | 331.92
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7X14X28CM, DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, MURO A PLOMO, CONFINADO EN CADENAS Y CASTILLOS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, INCLUYE: CORTE DE BOCA DE PESCADO, MATERIALES, ELABORACION DE MORTERO, ACARREOS, JUNTAS DE 1.5 CM, ANDAMIOS, Y MANO DE OBRA, ACABADO COMUN. | M2 | 429.55
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.2
1.2.3 | CANCELERIA Y ALUMINIO
CAN-01 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 8.25X2.75 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
CAN-02 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 1.13 X 2.75 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-03 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 0.95 X 3.25 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
CAN-04 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 0.95 X 2.25 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
CAN-05 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 3.25 X 1.75 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | PZA | 12
CAN-06 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 3.25 X 0.65 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-07 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 8.25 X 0.65 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
CAN-08 | Suministro, colocación y fijación de cancelería de aluminio anodizado en color negro de 2", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, de dimensiones 2.30 X 1.45 m. Incluye: sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
CAN-18 | Suministro, colocación y fijación de Cristal templado de 9.00 mm de espesor, soportado con araña con portacostilla de 2 patas a base de acero inoxidable marca CUPRUM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, color natural. de dimensiones 2.25 X 1.40 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
CAN-10 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 1.00 X 2.75 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
CAN-11 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 1.10 X 2.20 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-12 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 1.14 X 2.20 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-13 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de aluminio anodizado en color negro de 3", con cristal filtrasol 6.00 mm de espesor, dimensiones de 3.25 X 2.75 m. Incluye: Bisagras, chapa, sellado con silicón, herrajes, acarreos, tornillos, taquetes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-14 | Suministro, colocación y fijación de Puerta de panel de 32 mm de espesor con dos hojas de lámina negra calibre 24, galvanizada y pintada con esmalte poliéster y unidas con núcleo de espuma de poliuretano rígido. Cerradura de un paso, picaporte giratorio de rodillo, cierre de golpe y jaladera por ambos lados con llave para 5 pernos de combinación y contra. Accionamiento con llave por ambos lados. De medidas de 1.00 X 2.75 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 7
CAN-15 | Suministro, colocación y fijación de Puerta a base de acero inoxidable, marca QUIME o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, tipo 304, acabado P32, C-22, ambas caras, prefabricada en estructura de acero tubular galvanizado C-18, con cerradura tipo recamara c/manija, línea Sevilla premium, acabado satinado. Medidas de 1.20 X 2.50 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
CAN-16 | Suministro, colocación y fijación de Puertas de tambor a base de bastidor en tubular, recubiertas con hojas de acero inoxidable, terminado pulido, C-22, remachada en sus cantos perimetralmente, con medidas de 2.40 X 2.20 m. Incluye: ventana tipo mirilla, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
32355 | MAMPARA DIVISORIA EN AREA DE INODOROS, MODELO ESTANDARD ANTIGRAFITI MARCA SANILOCK (FIJOS, DIVISIÓN Y PUERTAS) O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20. FIJA A PISO Y MURO MEDIANTE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA EN TODOS SUS CANTOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN ACABADO ESMALTADO O PORCELANIZADO CALIBRE 22, DISEÑADA PARA REMOVER FÁCILMENTE MANCHAS Y TINTAS, MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DE PERFILES, LÁMINA, CHAPA, HERRAJES (PASADOR BISAGRAS, JALADERAS) HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EN ESTE PRECIO UNITARIO NO SE CONSIDERA LA MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO, PARA ESTA UTILIZAR EL CONCEPTO DE OBRA CON CLAVE 32356. | M2 | 45.25
32356 | MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO, MODELO ESTANDARD ANTIGRAFITI MARCA SANILOCK O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20. FIJA A MURO MEDIANTE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA EN TODOS SUS CANTOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN ACABADO ESMALTADO O PORCELANIZADO CALIBRE 22, DISEÑADA PARA REMOVER FÁCILMENTE MANCHAS Y TINTAS, MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DE PERFILES, LÁMINA, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
99016 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 6MM INCLUYE MARCO CON MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO, NATURAL DE 2", VINILO, PIJAS, FONDO DE TRIPLAY DE 19 MM. | M2 | 6.6
33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4 MM EN SECCION DE 0.40X0.60 M, CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
CAN-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A BASE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ALTURA DE 1.20 M. FORJADO CON TUBOS 4" A CADA 1.18 M. Y 5 TRAVESAÑOS DE 1 1/2" PARA SOPORTES, A FIJO A PISO CON BASE REDONDA DE ANCLAJE EN 4" DE Ø X 3/16" DE ESPESOR Y TAQUETES EXPANSIVOS. COLOR NEGRO. DE ACUERDO A PLANO A-CAN-03 Y DETALLE B-1 | ML | 79.36
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.3
1.2.4 | ACABADOS
ACA-01 | Repellado en muros con mortero cemento-arena 1:5, a plomo y regla de 2.0 cm de espesor promedio. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 191.38
ACA-02 | Aplanado fino de mezcla, a plomo y regla en muros, mortero cemento-arena proporción 1:5, acabado floteado, de 2.5 cm de espesor mínimo, incluye: materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, herramientas, remates, emboquillados, andamios, perfilados, preparación de la superficie limpiando polvo y grasas, y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 850.51
ACA-03 | Suministro y colocación de recubrimiento a base de loseta en cerámica, marca CESANTONI, LINEA KIEL, color gris, en formato de 60 X 60 cm o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, asentado con adhesivo, juntas a hueso emboquillado con boquilla sin arena color similar al recubrimiento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 191.38
ACA-04 | Suministro y aplicación de pintura vinílica marca BEREL, línea BERELEX, color blanco o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa aplicación de sellador vinílico marca BEREL, línea 570 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa limpieza de superficie, libre de polvo, grasa y materias extrañas, la proporción depende de la porosidad de la superficie 1 a 5 de agua. Incluye: protección de superficies adyacentes, delimitar superficie a pintar, protección de pisos para no dejar manchas, agua potable para la dilución de pintura, rebabeo y plaste donde se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1474.74
ACA-05 | Suministro y aplicación de pintura vinílica marca BEREL, línea BERELEX, color GRIS PERLA o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa aplicación de sellador vinílico marca BEREL, línea 570 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa limpieza de superficie, libre de polvo, grasa y materias extrañas, la proporción depende de la porosidad de la superficie 1 a 5 de agua. Incluye: protección de superficies adyacentes, delimitar superficie a pintar, protección de pisos para no dejar manchas, agua potable para la dilución de pintura, rebabeo y plaste donde se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1227.11
ACA-06 | Suministro y colocación de piso a base de loseta porcelánica, marca CESANTONI, línea PIAMONT, color blanco, en formato de 60 x 60 cm o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, asentado con adhesivo adecuado al tipo de piso, incluye: boquilla de color de 1/4" con sellador integrado, trazo, niveles, materiales, mano de obra, herramienta, cortes, desperdicios, acarreos, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 854.8
32016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND LISO A BASE DE CANAL LISTON Y TABLERO DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, INCLUYE: COLGANTEO CON ANCLAS Y TAQUETE DE BALAZO HILTI, CINTA, MALLA DE REFUERZO EN UNIONES, EMPASTADO, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FIJACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 201.04
32016A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND MODULADO A BASE DE PLACA DE 0.61X0.61 M MODELO MARRUECOS UNI PLAK, SISTEMA DE SUSPENSION CENTRICITE, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, COLGANTEO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DEJAR ABERTURA PARA LAMPARA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 623.36
38027-1 | LOSA PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, PARA RECIBIR CUEBIERTA DE GRANITO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, PEGAZULEJO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 14.88
23001B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE GRANITO NEGRO | M2 | 14.88
31229A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD DE 10 X 31.5, 10X50, 10X60.5 Ó 10X43.2 CM. (PEI V, ETT1 Ó TTM A) ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. | M2 | 278.25
37015 | LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, ACIDO MURIATICO DILUIDO EN AGUA Y/O DETERGENTE EN POLVO Y AGUA. | M2 | 191.37
37035 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON AGUA Y JABON O CON ACIDO MURIATICO DILUIDO | PZA | 27
37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO, PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 895.76
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: AGUA, JABON, LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 312.82
170141A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL, MODELO AE58001, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 13
ACA.040A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, MODELO AITANA , CLAVE AC79000, ACABADO SATINADO, EN SECCION ALTO 235 M.M X LARGO 100 M.M. X ANCHO 100 M.M., CAPACIDAD 1000 ML, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 6
IHS.005A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA INTERDOBLADA, PRODUCTO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RANURA EN EL CENTRO PARA VER CONSUMO DE PAPEL. DE LA MARCA JOFEL, CODIGO AH14000 DE MEDIDAS ALTO: 335MM. ANCHO: 252 MM. FONDO: 123 MM. CAPACIDAD DE 1 PAQUETE DE 600 TOALLAS INTERDOBLADAS, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 5
39200A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO SENCILLO DE LA MARCA HELVEX MODELO PIAZZA PIA-106 DE MATERIAL LATÓN, O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA | PZA | 14
33013A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE SEGURIDAD 470 MM AI, DE LA MARCA HELVEX MODELO B-470-S CARGA MÁXIMA APLICADA: 136 KG MAX. POR UN PERIODO DE 5 MINUTOS. | PZA | 2
31212 | SOBREFIRME FINO DE 3 CM DE ESPESOR PARA ENTREPISO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 854.8
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.4
1.2.5 | INSTALACION SANITARIA
INS-01 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 150 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento. | ML | 12
INS-02 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 100 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento | ML | 58
INS-03 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 50 mm de diametro para ramales de descarga de muebles (lavabos, mingitorios, WC). Incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento. | ML | 70
INS-24 | Suministro e instalación de TEE de 150 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INS-05 | Suministro e instalación de codo 90 de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-06 | Suministro e instalación de codo 90 de 50 mm de díametro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 34
INS-07 | Suministro e instalación de codo 45 de 150 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INS-08 | Suministro e instalación de codo 45 de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-09 | Suministro e instalación de codo 45 de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 8
INS-10 | Suministro e instalación de Yee doble de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | PZA | 2
INS-11 | Suministro e instalación de Yee sencilla de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-12 | Suministro e instalación de Yee sencilla de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 8
INS-13 | Suministro e instalación de codo 90 con ventanilla trasera de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 9
INS-14 | Suministro e instalación de codo 90 con ventanilla izquierda y derecha de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-15 | Suministro e instalación de Tee de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INS-16 | Suministro e instalación de Yee con reducción de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
INS-17 | Suministro e instalación de Tee con reducción de 50 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
INS-18 | Suministro e instalación de WC para fluxometro elongada, modelo TAZA FLUX TZF NAO, marca Helvex ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: Fluxometro modelo sensor HELVEX FB-110-38-3.5 marca Helvex o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, pijas, asiento con tapa color blanco, cuello de cera, pruebas, acarreos, conexión a descarga ø100 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 13
INS-19 | Suministro e instalación de mingitorio seco modelo MG GOBI TDS2, marca Helvex ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: conexión a descarga Ø50 mm, pruebas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INS-20 | Suministro e instalación de lavamanos Modelo Marcus Blanco, marca Helvex ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: llave mezcladora manerales de aleta, modelo HM-17, marca Helvex o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, cespol cromado, contra rejilla, conexión a descarga Ø50 mm, pruebas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 8
INS-21 | Suministro e instalación de coladera cuadrada, rejilla inoxidable, sanitaria de piso descarga 50 mm de diametro Modelo 2611, marca Fleximatic ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.5
1.2.6 | INSTALACION DRENAJE PLUVIAL
INS-02 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario 100 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento | ML | 43
INP-02 | Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario 38 mm de diametro para bajantes y colectores principales, incluye: cortes, Instalación de colector sanitario con pendiente del 2% en tubería, nivelación, alineación y prueba de hermeticidad, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto financiamiento. | ML | 120
INP-03 | Suministro e instalación de Cople de 100 mm de diámetro para tubo PVC sanitario. Incluye: pegamento, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.6
1.2.7 | INSTALACION HIDRAULICA
INH-02 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 2" para alimentación a muebles sanitarios (lavabos, WC, mingitorios), Incluye: pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 7
INH-03 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" para llenado de cisterna incluye flotador de alta presion, pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 25
INH-04 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 1" para alimentación a muebles sanitarios (lavabos), incluye pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 2
INH-05 | Suministro e instalación de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" para alimentación a muebles sanitarios (lavabos), incluye pasta fundente sin plomo y soldadura 95/5, y prueba de presión en red hidráulica para verificar hermeticidad. | ML | 25
INH-07 | Suministro e instalación de codo 90° para tubo de cobre 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
INH-08 | Suministro e instalación de codo 90° para tubo de cobre 1 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 36
INH-09 | Suministro e instalación de codo 90° para tubo de cobre 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 18
INH-10 | Suministro e instalación de TEE para tubo de cobre 1 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 15
INH-11 | Suministro e instalación de Reducción bushing FXC de cobre 1"x3/4". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 15
INH-12 | Suministro e instalación de valvula esfera de laton soldable de 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INH-15 | Suministro e instalación de válvula de control tipo esfera 2" a 1 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
INH-13 | Suministro e instalación de valvula esfera de laton soldable de 2 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
INH-14 | Suministro e instalación de válvula reguladora de presion de laton con rosca de 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
INH-18 | Construcción de caja de valvulas sobre muro ( según plano con clave A-1H-01 Y B-1H-01, Detalle 1A) incluye: ranurado y hacer hueco de 28x55 cm, detallado, aplanado fino, perfilado, puerta de aluminio de 0.30x0.60 m con tapa de 19 mm de espesor acabado barniz natural, marco de aluminio de 19x26 mm de seccion pintado color negro fijada a muro con taquetes y pijas de 1/8", bisagra de piano y cerradura de perico, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.7
1.2.8 | INSTALACION ALARMAS DE CONTRA INCENDIO
IACI-01 | Suministro e instalacion de Panel Direccionable de Detección de Incendio Con Comunicador / 198 Puntos, con Listados y aprobaciones: UL, FM, CSFM y FDNY Comunicador preinstalado y admite hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 modulos) Carga/Descarga con una unidad de memoria USB Soporta detector direccionable multicriterio SD-355CO (humo, calor, CO) Soporta bases sonoras direccionables Cuatro teclas de función programables Capacidad incorporada de Clase A para los 4 NAC; no se requiere tarjeta opcional Indicación de problema para dispositivos SLC no programados Detección automática de módulos de control tipo ‘relé’ frente a ‘NAC’ durante la programación automática Controlador y anunciador de pantalla para SWIFT incorporado en el panel. Modelo ES-200X, Marca FIRE-LITE ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
IACI-02 | Suministro e instalacion de DETECTOR DUAL DE HUMO Y TEMPERATURA DIRECCIONABLE COLOR BLANCO, Detector direccionable Fotoeléctrico + térmico Temperatura fija: 135 °F (57 °C) Compatible con: Paneles Fire-Lite Sistemas LiteSpeed y CLIP LEDs indicadores de estado Bajo perfil Direccionamiento manual mediante switches Compatible con base remota LED RA100Z (SOBRE PLAFON Y/O LOSA) modelo AD-355 marca HONEYWELL ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-03 | Suministro e instalacion de ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCION CONVENCIONAL MODELO BG-12L, Activación: “Push in / Pull down” Restablecimiento: Con llave Contacto: SPST normalmente abierto (N/O) Construcción: Policarbonato resistente Compatible con: Paneles convencionales Fire-Lite Otros paneles compatibles, marca FIRE LITE ALARMAS ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
IACI-04 | Suministro e instalacion de SIRENA ESTROBO MULTICANDELAS COLOR ROJO INSTALADO EN MURO MODELO »P2R, Sirena con estrobo Multicandela Montaje en muro Color: Rojo Alimentación: 12/24 Vcd Tecnología: 2 hilos Nivel sonoro: 88+ dBA Flash: 1 destello por segundo Compatible con: Paneles Fire-Lite Honeywell Sistemas NAC convencionales marca SYSTEM SENSOR ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
IACI-05 | Suministro e instalacion de ANUNCIADOR SERIAL INSTALADO SOBRE MURO A MODELO »ANN-80 , Anunciador serial remoto LCD retroiluminado Instalación: Sobre muro o semi-empotrado Comunicación: ANN-BUS a 2 hilos Pantalla: 80 caracteres (20 x 4líneas)Compatible con: ES-200X ES-50X MS-9200UDLS MS-9600UDLS marca FIRE LITE ALARMS ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
IACI-06 | Suministro e instalacion de MODULO AISLADOR DE CORTO CIRCUITO INSTALADO MODELO I300, Módulo aislador de cortocircuito Para lazo SLC direccionable Función: Aísla fallas por corto circuito entre dispositivos Alimentación: Directamente del lazo SLC No requiere fuente externa Compatible con: ES-200X ES-50X MS-9200UDLS MS-9600UDLS, marca FIRE LITE ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
IACI-07 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizada P.D. de 21 mm, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 150
IACI-08 | Suministro e instalación de CAJA REGISTRO PVC 4"X4" policloruro de vinilo (PVC) de alta resistencia, La caja incorpora perforaciones (knockouts) para tubería conduit de 1/2” y 3/4” CON TAPA. modelo CAPP019, marca Argos ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: Suministros, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 45
IACI-09 | Suministro e instalacion de extintor de CO2 7.5 KG, tipo BC MARCA Philadelphia ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: soporte para extintor y fijacion a muro,mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
IACI-10 | Suministro e instalacion de alambre para alarmas contra incendio cal. 16 color rojo, marca Honeywell 44231004/1000 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. | ML | 180
IACI-11 | Suministro e instalación de Abrazadera tipo omega galvanizada Para tubería EMT/PVC de 3/4”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-12 | Suministro e instalacion de Unicanal galvanizado ranurado 1 5/8” x 1 5/8” x 3.00 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 54
IACI-13 | Suministro e instalacion de Tuerca hexagonal galvanizada Para varilla 3/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-14 | Suministro e instalacion de Rondana plana galvanizada 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-15 | Suministro e instalacion de Taquete expansivo metálico 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-16 | Suministro e instalacion de Tornillo hexagonal galvanizado 1/4” x 1”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 150
IACI-17 | Suministro e instalacion de Tuerca resorte para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 75
IACI-18 | Suministro e instalacion de Escuadra galvanizada para unicanal 90°. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24
IACI-19 | Suministro e instalacion de Placa de unión para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 18
IACI-20 | Suministro e instalacion de Grapa tipo conduit / clamp U Para EMT 3/4”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 40
IACI-21 | Suministro e instalacion de Ménsula tipo “L” galvanizada 6”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.8
1.2.9 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
IAA-01 | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo minisplit, marca mirage modelo SETCMC261J, solo frio EMF261J-CMF261J o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, con capacidad nominal de 2 toneladas, operación a 220 v, 1 fase, 60 hz, para refrigerante ecológico r32. El concepto incluye suministro, montaje, nivelación, interconexión entre unidad evaporadora y condensadora mediante tubería de cobre tipo ACR aislada, cableado eléctrico y de control, drenaje de condensados, soportería, abrazaderas, canaleta, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad, vacío, arranque y puesta en operación del equipo, incluyendo todos los materiales, mano de obra, herramienta y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 8
IAA-02 | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo minisplit marca Mirage modelo EMF120J-CMF120J, EMC120J-CMC120J o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, con capacidad nominal de 1 tonelada, operación a 127-1-60 v, 60 hz, para refrigerante ecológico R32. El concepto incluye suministro, montaje, nivelación, interconexión entre unidad evaporadora y condensadora mediante tubería de cobre tipo ACR aislada, cableado eléctrico y de control, drenaje de condensados, soportería, abrazaderas, canaleta, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad, vacío, arranque y puesta en operación del equipo, incluyendo todos los materiales, mano de obra, herramienta y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
IAA-03 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 3/8” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 45
IAA-04 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 5/8” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 45
IAA-05 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 1/2” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 12
IAA-06 | Suministro e instalación de tubo de cobre de 1/4” tipo “L”. Incluye: material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, nitrogeno y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 12
IAA-07 | Suministro y colocación de tubo de aislamiento de espuma de termoplástico elastomérico de célula 100% cerra marca Thermaflex con espesor de 1/2” (12 mm) o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, para tubería con diámetro de 3/8" y 5/8". Debe incluir todos los materiales necesarios para su correcta instalación, tales como adhesivo thermaglue, herramientas de corte, desperdicios, mano de obra (trazo, corte y montaje), transporte, maniobras, traslados, almacenamiento, trazo, corte, fabricación y montaje. | ML | 45
IAA-08 | Suministro e instalación de cople de 3/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 16
IAA-09 | Suministro e instalación de codo de 3/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 32
IAA-10 | Suministro e instalación de cople de 5/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 16
IAA-11 | Suministro e instalación de codo de 5/8” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 32
IAA-12 | Suministro e instalación de cople de 1/4” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
IAA-13 | Suministro e instalación de codo de 1/4” para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
IAA-14 | Suministro e instalación de cople de 1/2" para tubería de cobre rígida tipo L. Incluye material, mano de obra, soldaduras, lija, corte, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
IAA-16 | Suministro e instalacion de Tubo de PVC Hidraulico de 75 mm ced. 40. incluye: materiales, lubricantes, conexiones ( codos, tees, adaptadores), anillo, empaque, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 44
IAA-17 | Suministro e instalación de conductor eléctrico de cobre Cal. 12 awg, tipo THW-LS 90ºC. Incluye: 3 capas de cinta de aislar plástica, 3% de material de desperdicio y 3% de puntas. | ML | 33
IAA-18 | Suministro e instalación de desconectador eléctrico nema 3R para intemperie, 2P-20A, marca square d o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluyendo montaje, conexiones, 1.00 m de tubería conduit flexible metálica con recubrimiento pvc tipo liquatite, conectores, registro tipo lb serie ovalada, soportería, abrazaderas, tornillería, cableado, pruebas y todos los materiales y mano de obra necesarios para su correcta instalación y operación. | PZA | 8
IAA-19 | Suministro e instalación de desconectador eléctrico nema 3r para intemperie, 1P-20A, marca square D o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluyendo montaje, conexiones, 1.00 m de tubería conduit flexible metálica con recubrimiento pvc tipo liquatite, conectores, registro tipo lb serie ovalada, soportería, abrazaderas, tornillería, cableado, pruebas y todos los materiales y mano de obra necesarios para su correcta instalación y operación. | PZA | 3
IAA-20 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizada P.G. De 13 mm (1/2"). Incluye: conexiones, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 45
IACI-11 | Suministro e instalación de Abrazadera tipo omega galvanizada Para tubería EMT/PVC de 3/4”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-12 | Suministro e instalacion de Unicanal galvanizado ranurado 1 5/8” x 1 5/8” x 3.00 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 30
IACI-13 | Suministro e instalacion de Tuerca hexagonal galvanizada Para varilla 3/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-14 | Suministro e instalacion de Rondana plana galvanizada 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-15 | Suministro e instalacion de Taquete expansivo metálico 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IACI-16 | Suministro e instalacion de Tornillo hexagonal galvanizado 1/4” x 1”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 50
IACI-17 | Suministro e instalacion de Tuerca resorte para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 25
IAA-28 | Suministro e instalación de tacon de neopreno de 1" de espesor, para soportar equipos. Debe incluir todos los materiales, desperdicios, mano de obra, transporte, maniobras, traslados, almacenamiento, trazo, corte, fabricación y montaje. | PZA | 44
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.9
1.2.10 | INSTALACION DE VOZ Y DATOS
IVD-03 | Suministro e instalación de Domo IP 8 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 40 mts IR EXIR /Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / Videoanaliticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación / Entrada y Salida de Audio y Alarma Modelo: DS-2CD2783G2-IZS Marca: HIKVISION o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Instalado en plafond. | PZA | 6
IVD-14 | Suministro e instalación de Cable Cat6+ CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, ETL,UL, con garantía de 25 años, color azul, super flexible, para aplicaciones de CCTV, video HD, y redes de datos. Modelo: PRO-CAT-6-PLUS/100M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 1686
IVD-15 | Suministro e instalación de 16 Cable de parcheo UTP Cat6 - 2 m - blanco Modelo: LP-UT6-200-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 106
IVD-16 | Suministro e instalación de 16 Cable de parcheo FTP Cat6 - 0.5 m - negro Modelo: LP-FT7-050-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | ML | 30
IVD-21 | Suministro e instalación de Registro tipo Himmel 40x40x30cm. | PZA | 2
IVD-22 | Suministro e instalación de Caja Registro Galvanizada 8x8" con Tapa. | PZA | 10
IVD-23 | Suministro e instalación de Caja Registro Galvanizada 6x6" con Tapa. | PZA | 30
IVD-24 | Suministro e instalación de Caja Registro Galvanizada 2x4" de PVC VOLTECH 15001040 | PZA | 53
IVD-25 | Suministro e instalación de Placa de pared y/o piso vertical 2 puertos para etiqueta, PANDUIT NK2FWHY o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia | PZA | 49
IVD-53 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado P.D. de 19 mm. Incluye: conexiones, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 110
IVD-54 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado P.D. de 25 mm. Incluye: conexiones, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 35
IVD-55 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado P.D. de 32 mm. Incluye: conexiones, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 20
IACI-12 | Suministro e instalacion de Unicanal galvanizado ranurado 1 5/8” x 1 5/8” x 3.00 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 300
IACI-13 | Suministro e instalacion de Tuerca hexagonal galvanizada Para varilla 3/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 250
IACI-14 | Suministro e instalacion de Rondana plana galvanizada 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 250
IACI-15 | Suministro e instalacion de Taquete expansivo metálico 3/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 250
IACI-16 | Suministro e instalacion de Tornillo hexagonal galvanizado 1/4” x 1”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 500
IACI-17 | Suministro e instalacion de Tuerca resorte para unicanal 1 5/8”. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 250
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.10
1.2.11 | INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
ISCI-01 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM A-53, ROSCADO, SIN COSTURA, DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓNES DE SUPERFICIES DE CONEXIONES MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD Y PARTÍCULAS SUELTAS; APLICACIÓN DE PRIMER COMPATIBLE; COLOCACIÓN DE CINTA ANTICORROSIVA EN ESPIRAL CON TRASLAPE MÍNIMO DEL 50%; PROTECCIÓN TOTAL EN TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 12
ISCI-08 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM A-53, ROSCADO, SIN COSTURA, DE 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓNES DE SUPERFICIES DE CONEXIONES MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD Y PARTÍCULAS SUELTAS; APLICACIÓN DE PRIMER COMPATIBLE; COLOCACIÓN DE CINTA ANTICORROSIVA EN ESPIRAL CON TRASLAPE MÍNIMO DEL 50%; PROTECCIÓN TOTAL EN TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 6
ISCI-02 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM A-53, ROSCADO, SIN COSTURA, DE 4" (100 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIÓNES DE SUPERFICIES DE CONEXIONES MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD Y PARTÍCULAS SUELTAS; APLICACIÓN DE PRIMER COMPATIBLE; COLOCACIÓN DE CINTA ANTICORROSIVA EN ESPIRAL CON TRASLAPE MÍNIMO DEL 50%; PROTECCIÓN TOTAL EN TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 6
ISCI-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
ISCI-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
ISCI-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
ISCI-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
ISCI-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
ISCI-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT MANGUERA CONTRA INCENDIO PARA GABINETE, MANGUERA FLEXIBLE DE 38 mm RESISTENTE A LA PUTREFRACCION A LOS HONGOS A LA ABRASION A PRUEBA DE TORCEDURAS Y AL CALOR CON LONGITUD DE 30 mts DIVIDIDA EN DOS TRAMOS DE 15 mts CADA UNO UNIDOS CON COPLES DE BRONCE GIRATORIOS EMBALADOS. BOQUILLA DE BRONCE CROMADO CON CHIFLON TIPO NEBLINA DE 3 PASOS DE 38 mm DE DIAMETRO. VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO GLOBO ANGULAR DE 2 x 1/2" CON CUERPO DE BRONCE Y ASIENTO DE NEOPRENO INTERCAMBIABLE. | PZA | 2
ISCI-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE INTERIOR DE LAMINA DE 88x70x21cm, MARCA LESSPIRO, MODELO 414-016, LAMINA CAL.20 DE UNA SOLA PIEZA CON UNA PUERTA Y BISAGRA DE PIANO CONTINUA, MANIJA TIPO DE TIRO, FRENTE DE ESPEJO CON ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO ESMALTE COLOR ROJO. | PZA | 2
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.11
1.2.12 | INSTALACION ELECTRICA
1.2.12.1 | ALUMBRADO
IE-01 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIO SUSPENDIDO INTERCONECTABLE MODELO DL5224 MARCA DURALED, TIPO LED, MEDIDAS DE 1200X50X70 MM, MULTIVOLTAJE 100-240 VCA, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CERTIFICADO NOM Y GARANTIA POR ESCRITO. | PZA | 70
IE-05 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR UNIPOLAR 15A 120/277 V, COLOR BLANCO, MODELO 5601-2W MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
IE-06 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 3 VÍAS, CON CONEXIÓN A TIERRA, 15 A, COLOR BLANCO. MODELO LV-05641-00W MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 8
IE-07 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE MODELO 01755-00W. COLOR BLANCO MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
IE-08 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 191
IE-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 75
IE-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 94
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
IE-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X2", INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 12
IE-15 | SUMINITRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 12, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 340
51466 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #12, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 604
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 302
IE-0151 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 59X59 CM DE EMPOTRAR EN PLAFON MODELO DOMUS I PAN-LED/40/65/S MARCA TECNOLITE Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS | PZA | 105
IE-0152 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 117X57.8 CM DE EMPOTRAR EN PLAFON MODELO DOMUS III 60PANLED65MVS MARCA TECNOLITE Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS | PZA | 18
51001 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CABLES TIPO THW LS 90º CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIALES DE DESPERDICIOS, 3% DE PUNTAS, APAGADOR Y/O CONTACTO, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS SEGÚN SEA EL CASO, RANURADO DE MUROS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. | SALIDA | 123
51001G | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ZAPA (1M) DE 1/2" PARA CONEXION DE LAMPARA A CAJA DE SALIDA EN LOSA OCULTO EN FALSO PLAFOND, INCLUYE DOS CONECTORES PARA TUBO ZAPA DE 1", TAPA 4X4. | PZA | 123
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.12.1
1.2.12.2 | CONTACTOS
IE-08 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 170
IE-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 73
IE-10 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 16 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
IE-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X2", INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 30
IE-24 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE SECADORA DE MANOS COLOR BLANCO, MODELO MB-1012, MARCA HELVEX Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
IE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 60X60X60 CM, FABRICADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM², REFORZADO CON VARILLA CORRUGADA Y MALLA ELECTROSOLDADA, CON ESPESOR MÍNIMO DE MURO DE 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F’C=100 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DEL REGISTRO, PERFORACIONES PARA ACCESO DE TUBERÍAS, RELLENO LATERAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR, MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO Y/O METÁLICA SEGÚN PROYECTO, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-26 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO 15A 120/277 V, COLOR BLANCO, MODELO 5320-WCI MARCA LEVITON, CON PLACA FRONTAL COLOR BLANCO, MODELO 80401-W, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 34
IE-27 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CAJA DE PISO SENCILLA CON TOMACORRIENTE 15A DUPLEX A PRUEBA DE MANIPULACIONES ACABADO LATON MODELO 25249-TFB, MARCA LEVITON Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 40
IE-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 110
51468 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #10, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 606
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 303
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.12.2
1.2.12.3 | ALIMENTACION DE TABLEROS
IE-19 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MODELO NQ304AB100F, MARCA SQUARE D, 3 FASES, 4 HILOS, INCLUYE: CONEXIONES, TAQUETES, TORNILERIA, PLACAS DE FIJACION, ETIQUETAS DE CIRCUITOS, DIRECTORIO DE TABLERO, SEÑALIZACION ELECTRICA, CANDADO O SISTEMA DE BLOQUEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
IE-35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P-15A, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
IE-363 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P-20A, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
IE-36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-70A, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
IE-251 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P-15A, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
IE-261 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-100A, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
IE-43 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 35 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 10
IE-281 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 35 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 55
51471 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #4, INCLUYE CONECTOR DE COMPRESION O SOLDABLE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLANTE PLASTICO Y UN BAÑO DE BARNIZ, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 240
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8. | ML | 115
51473 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #1/0, INCLUYE CONECTOR DE COMPRESION O SOLDABLE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLANTE PLASTICO Y UN BAÑO DE BARNIZ, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 280
51494 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE #6. | ML | 140
IE-39 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 53 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 70
IE-38 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 53 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5
51472 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #2, INCLUYE CONECTOR DE COMPRESION O SOLDABLE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLANTE PLASTICO Y UN BAÑO DE BARNIZ, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 280
IE-382 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT DE 41 mm DE PVC TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 70
IE-392 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 41 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.12.3
1.2.12.4 | CONTACTOS REGULADOS
IE-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 53
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6" CON TAPA, INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
IE-49 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO MODELO 05262-IGR, CON CAJA DE PISO SENCILLA A PRUEBA DE MANIPULACIONES ACABADO LATON MODELO 25249-TFB, MARCA LEVITON, Ó EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 41
IE-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 90
51468 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #10, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 126
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 63
51455-A | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA PARA PISO EN CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CAJA DUPLEX FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES, NORMA INTERNACIONAL IPX4 (SELLADO QUE EVITA FILTRACIONES DE POLVO Y AGUA), TAPA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO TITANIO, BOTON POP-UP PARA EXPONER MECANISMO Y CAJA DE EMPOTRAR, MARCA ESTEVEZ, MODELO 32018-TT, 2 TOMAS DE COMPUTO RJ45, 8 HILOS CAT 5E O EQUIVALENTE EN CUANTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE EL DE LA MARCA DE REFERENCIA; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 40
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.12.4
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2.12
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.2
1.3 | PLANTA DE AZOTEA
1.3.1 | PRETILES
106-EST-02-145 | Cadena de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, sección de 12X20 cm, acabado común, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 133.56
106-EST-04-026 | Castillo de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, sección de 12x12 cm. acabado común, armado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 44.4
106-EST-01-115 | Muro de 12 cm. de espesor de tabique de barro extruido novamuro VINTEX de 12x12x24 cm ó equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. asentado con mortero cemento arena proporcion 1:3, a plomo e hilo, con castillos ahogados de concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 y refuerzo de varilla del No. 3, de acuerdo a proyecto, Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, colado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 80.14
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.3.1
1.3.2 | ACABADOS
ACA-02 | Aplanado fino de mezcla, a plomo y regla en muros, mortero cemento-arena proporción 1:5, acabado floteado, de 2.5 cm de espesor mínimo, incluye: materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, herramientas, remates, emboquillados, andamios, perfilados, preparación de la superficie limpiando polvo y grasas, y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 132.36
ACA-05 | Suministro y aplicación de pintura vinílica marca BEREL, línea BERELEX, color GRIS PERLA o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa aplicación de sellador vinílico marca BEREL, línea 570 o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, previa limpieza de superficie, libre de polvo, grasa y materias extrañas, la proporción depende de la porosidad de la superficie 1 a 5 de agua. Incluye: protección de superficies adyacentes, delimitar superficie a pintar, protección de pisos para no dejar manchas, agua potable para la dilución de pintura, rebabeo y plaste donde se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 132.36
190060 | ENTORTADO CON MORTERO ESPECIAL CEMENTO-CAL-PERLITA PROPORCION 1:2 :10, PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: ADHESIVO PARA PEGAR CONCRETO NUEVO CON VIEJO, ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M. | M3 | 88.64
20055 | CHAFLAN DE 10 X 10 A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CURADO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | ML | 165.87
190061 | ENTORTADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A VUELTA DE PLANA, PARA CERRAR RELLENO DE PERLITA INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELABORACION DE MORTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, HASTA 12.00 M DE ALTURA. | M2 | 886.44
35006 | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA CON APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ASFÁLTICO A RAZÓN DE 0.20 lt/m2, CALAFATEO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO Y MANTO PREFABRICADO DE ASFALTOS MODIFICADOS TIPO S.B.S. (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 3.5 mm DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 g/m2 ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO, TRABAJO TERMINADO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NMX-U-125-SCFI-2016, NOM-018-ENER-2018, NOM-020-ENER-2011, NMX-C-181-ONNCE-2010 Y NMX-C-460-ONNCCE-2009. INCLUYE: APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR TERRACOTA EN JUNTAS Y EN EL PERIMETRO DE LA LOSA COMO ACABADO Y PROTECCION DEL IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CEMENTO PLÁSTICO EN REMATES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 919.34
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.3.2
1.3.3 | INSTALACION DRENAJE PLUVIAL
INP-13 | Suministro e instalación de coladera para azotea pluvial de piso descarga 100 mm. Modelo 444-X, Marca HELVEX o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia. Incluye: Conexion, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 11
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.3.3
1.3.4 | INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
ISCI-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ELIMINADORA PARA AIRE DE 3/4" DE DIAMETRO | PZA | 2
ISCI-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO AL CARBON CED. 40 SIN COSTURA, DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURAS, LIJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.3.4
1.3.5 | INSTALACION ELECTRICA (FUERZA AIRE ACONDICIONADO)
IE-011 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 60
IE-021 | SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 138
IE-031 | SUMINITRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE REGISTRO TIPO CONDULET LB DE 3/4" (19.0 mm), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 15
IE-361 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE REGISTRO TIPO CONDULET LB DE 1/2" (12.7 mm), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
IE-371 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GALVANIZADO NEMA 3R 200X200X150 mm, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
IE-381 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GALVANIZADO NEMA 3R 300X300X200 mm, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
IE-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 10, INCLUYE: CONEXION DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 100
51468 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS 90ºC, CALIBRE #10, INCLUYE 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA, 3% DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS | ML | 1800
51492 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 900
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.3.5
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.3
1.4 | ANDADORES
301-PRE-01-001 | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3600
301-PRE-02-001 | DESPALME, cualquiera que sea su tipo y características, (tala ,roza, desenraice, limpia y disposición final ) en zona tipo montañosa. por unidad de obra terminada. SEGUN NORMA N*CTR*CAR*1*01*002/11 de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3600
TERR002 | EXCAVACION EN CORTES A CIELO ABIERTO, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD, CON EQUIPO MECANICO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A 30 M DEL CENTRO DE GRAVEDAD, PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE: CARGA MECANICA A EQUIPO DE TRANSPORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.01.003-11 | M3 | 5991.59
302-CIM-01-027 | Excavación de cepas, por medios manuales de 0.00 a 4.00 m de profundidad, en material de acuerdo a estudio de mecánica de suelos, volumen medido en banco, incluye: afine de talud, afine de fondo, traspaleo, retiro de material inestable, retiro de material orgánico, mano de obra, equipo, herramienta y acarreo dentro de la obra. | M3 | 6.4
11075A | EXCAVACIÓN CON MAQUINA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA; HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 26.7
302-CIM-01-265 | Plantilla de 6 cm, de espesor, elaborada con concreto hecho en obra de resistencia F'c = 100 kg/cm2 con t.m.a. 19 mm, incluye: preparación de la superficie, humedecido del área de desplante, nivelación, maestreado, acarreos, vaciado, colado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 51.19
302-CIM-01-512 | Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 18.69
150003 | GUARNICION O DENTELLON DE CONCRETO DE RESISTENCIA 200 KG/CM2, DE SECCION RECTANGULAR DE 15X40 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, PREPARACIONES, HABILITADO DE ACERO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 77.97
150004 | GUARNICION O DENTELLON DE CONCRETO DE RESISTENCIA 200 KG/CM2, DE SECCION RECTANGULAR DE 15X70 CM, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, PREPARACIONES, HABILITADO DE ACERO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 49.85
104-CIM-01-201 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye: Traslapes, anclajes, fijación, cortes, desperdicios, acarreos, materiales, mano de obra y herramienta. | M2 | 917.74
31220 | PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS 3.00X3.00 M. JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE PISO PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL PISO, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 917.74
37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO, PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 917.75
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.4
SUBTOTAL 1 EDIFICIO "A"
IVA
TOTAL 1 EDIFICIO "A"
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA

## RESUMEN
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
(DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA) **BORRAR ESTE TEXTO**
Documento A21
Licitación estatal número: INZACE-932045994-E55-2026
Fecha:
RESUMEN
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA "UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADÉMICA ESTATAL ZACATECAS" CLAVE 32DSU0002Y, UBICADA EN ZACATECAS, ZAC.
1 | EDIFICIO "A"
1.1 | PLANTA BAJA
1.1.1 | PRELIMINARES
1.1.2 | CIMENTACION
1.1.3 | ESCALERA 1
1.1.4 | ESCALERA 2
1.1.5 | CANCELERIA Y ALUMINIO
1.1.6 | ACABADOS
1.1.7 | INSTALACION SANITARIA
1.1.8 | INSTALACION DRENAJE PLUVIAL
1.1.9 | INSTALACION HIDRAULICA
1.1.10 | INSTALACION ALARMAS DE CONTRA INCENDIO
1.1.11 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
1.1.12 | INSTALACION DE VOZ Y DATOS
1.1.13 | SALA DE AUDIENCIAS
1.1.14 | INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
1.1.15 | INSTALACION ELECTRICA
SUBTOTAL 1.1
1.2 | PLANTA ALTA
1.2.1 | ESTRUCTURA LOSA N.T.L=2282.25
1.2.2 | MUROS
1.2.3 | CANCELERIA Y ALUMINIO
1.2.4 | ACABADOS
1.2.5 | INSTALACION SANITARIA
1.2.6 | INSTALACION DRENAJE PLUVIAL
1.2.7 | INSTALACION HIDRAULICA
1.2.8 | INSTALACION ALARMAS DE CONTRA INCENDIO
1.2.9 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
1.2.10 | INSTALACION DE VOZ Y DATOS
1.2.11 | INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
1.2.12 | INSTALACION ELECTRICA
SUBTOTAL 1.2
1.3 | PLANTA DE AZOTEA
1.3.1 | PRETILES
1.3.2 | ACABADOS
1.3.3 | INSTALACION DRENAJE PLUVIAL
1.3.4 | INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
1.3.5 | INSTALACION ELECTRICA (FUERZA AIRE ACONDICIONADO)
SUBTOTAL 1.3
1.4 | ANDADORES
SUBTOTAL 1 EDIFICIO "A"
IVA
TOTAL 1 EDIFICIO "A"
IMPORTE TOTAL CON IVA CON LETRA
REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA: