## RESUMEN
LOCALIDAD: NOCHISTLÁN DE MEJÍA
MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA
R E S U M E N D E L P R E S U P U E S T O
O B R A: EQUIPAMIENTO |  | I M P O R T E
1.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SUBTOTAL
I.V.A. (16%)
TOTAL
EL PRESENTE PRESUPUESTO IMPORTA LA CANTIDAD DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

## PRESUPUESTO
COMPLEMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABERCERA MUNICIPAL NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
PARTIDA 1 | REHABILITACION SISTEMA DE CRIBADO FINO TREN 1 Y TREN 2 |  |  |  |  | OBSERVACIONES
CRIBADO FINO TREN 1
EQUIPAMIENTO
NM.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MALLA TAMIZ DE ABERTURA 2 MM TIPO JOHNSON PARA HIDROCRIBA CON CUERPO FABRICADO DE LAMINA CAL. 12 DE A. INOX. 304, PARA RETENCION DE SOLIDOS, PARA ADAPTAR A SISTEMA EXISTENTE CON CLARO DE DIMENSION 1.40 M ALTO POR 1.24 M ANCHO, COMPRENDE AJUSTE DE LATERALES, CORRECCION DE CONO DE DESCARGA, REUBICACION DE PISO DE OPERADORES, AL COSTADO CONTRARIO ACTUAL, REUBICACION DE ESCALERA DE ACCESO AL COSTADO CONTRARIO ACTUAL. SE CONSIDERA EL EMPLEO DE EQUIPO DE CARGA TIPO GRUA O HIAB PARA RETIRO Y RECOLOCACION DE CRIBA, LIMPIEZA, ASI COMO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CRIBADO FINO TREN 2
EQUIPAMIENTO
NM.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MALLA TAMIZ DE ABERTURA 2 MM TIPO JOHNSON PARA HIDROCRIBA CON CUERPO FABRICADO DE LAMINA CAL. 12 DE A. INOX. 304, PARA RETENCION DE SOLIDOS, PARA ADAPTAR A SISTEMA EXISTENTE CON CLARO DE DIMENSION 1.40 M ALTO POR 1.24 M ANCHO, COMPRENDE AJUSTE DE LATERALES, CORRECCION DE CONO DE DESCARGA, REUBICACION DE PISO DE OPERADORES, AL COSTADO CONTRARIO ACTUAL, REUBICACION DE ESCALERA DE ACCESO AL COSTADO CONTRARIO ACTUAL. SE CONSIDERA EL EMPLEO DE EQUIPO DE CARGA TIPO GRUA O HIAB PARA RETIRO Y RECOLOCACION DE CRIBA, LIMPIEZA, ASI COMO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
SUBTOTAL REHABILITACION SISTEMA DE CRIBADO FINO TREN 1 Y TREN 2
PARTIDA 2 | MANTENIMIENTO A LINEAS DE DIFUSION, AÑADIDURA DE DIFUSORES DE MEMBRANA FINA,EN REACTORES BIOLOGICOS TREN 1 Y 2
REACTOR BIOLÓGICO TREN 1
EQUIPAMIENTO
NM2.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA DE DISCO DE 9" (270 MM) CON MEMBRANA DE EPDM CONEXION NPT 3/4”/QCS CON SILLETA, MONTADOS EN RAMALES DE TUBO DE PVC CED. 40 DE 4". FLUJO DE DISEÑO 1.5-3.0 SCFM (2.5-5.0 Nm³/HR), RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM (0-12 Nm³/HR), AREA DE MEMBRANA ACTIVA 0.41 FT2 (0.0375 m²), NUMERO DE PERFORACIONES 6,600, DIAMETRO DE BURBUJA 1-2 MM, TEMPERATURA MAXIMA DEL AIRE 100 °C, SOTE 5-8%*M. DEBERA INCLUIR EN SU MARCO CODIGO DE IDENTIFICACION DE MODELO O MARCA. SE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 380
NM2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8"X 3" (6 PIEZAS POR LINEA PVC) DIAMETRO: 3/8", PASO DE ROSCA: 3" HILOS POR PULGADA; PASO 16 HPP; MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304 (18-8); TIPO DE ANCLAJE: MECANISMO DE EXPANSION TIPO CUÑA (WEDGE ANCHOR); NORMAS: ASTM E488/FF-S-325: GROUP II, TYPE 4, CLASS 1, RESISTENCIA 1600 KG. | PZA | 120 |  |  | SE DEJA MISMO PRECIO, SIN VARIACION
REACTOR BIOLÓGICO TREN 2
EQUIPAMIENTO
NM2.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA DE DISCO DE 9" (270 MM) CON MEMBRANA DE EPDM CONEXION NPT 3/4”/QCS CON SILLETA, MONTADOS EN RAMALES DE TUBO DE PVC CED. 40 DE 4". FLUJO DE DISEÑO 1.5-3.0 SCFM (2.5-5.0 Nm³/HR), RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM (0-12 Nm³/HR), AREA DE MEMBRANA ACTIVA 0.41 FT2 (0.0375 m²), NUMERO DE PERFORACIONES 6,600, DIAMETRO DE BURBUJA 1-2 MM, TEMPERATURA MAXIMA DEL AIRE 100 °C, SOTE 5-8%*M. DEBERA INCLUIR EN SU MARCO CODIGO DE IDENTIFICACION DE MODELO O MARCA. SE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 160
NM2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8"X 3" (6 PIEZAS POR LINEA PVC) DIAMETRO: 3/8", PASO DE ROSCA: 3" HILOS POR PULGADA; PASO 16 HPP; MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304 (18-8); TIPO DE ANCLAJE: MECANISMO DE EXPANSION TIPO CUÑA (WEDGE ANCHOR); NORMAS: ASTM E488/FF-S-325: GROUP II, TYPE 4, CLASS 1, RESISTENCIA 1600 KG. | PZA | 120 |  |  | SE DEJA MISMO PRECIO, SIN VARIACION
SUBTOTAL MANTENIMIENTO A LINEAS DE DIFUSION, AÑADIDURA DE DIFUSORES DE MEMBRANA FINA,EN REACTORES BIOLOGICOS TREN 1 Y 2
PARTIDA 3 | REHABILITACION TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO TREN 2
TRABAJOS PRELIMINARES
NM3.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA EN COLUMNA CENTRAL, BAFLE, BARRENATAS Y RASTRAS (TRES MANOS), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE SUPERFICIES ALEDAÑAS, LIMPIEZA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION | M2 | 73.85 |  |  | NO SE ACTUALIZO EL CATALOGO DE P.U. CONAGUA (2024), SE ACTUALIZA EN BASE A INFLACION ANUAL 2025 Y PARCIAL 2026, 3.69 Y 4.53 RESPECTIVAMENTE
EQUIPAMIENTO
NM3.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRELODOS A BASE DE NEOPRENO DE 1.6 M DE LONGITUD, POR 3/8" PULGADAS DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8 |  |  | SE ACTUALIZA EN BASE A INFLACION ANUAL 2025 Y PARCIAL 2026, 3.69 Y 4.53 RESPECTIVAMENTE
SUBTOTAL REHABILITACION TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO TREN 2
PARTIDA 4 | SUSTITUCION DE EQUIPO PARA REACTORES BIOLOGICOS 1 Y 2 EN CASETA DE SOPLADORES
EQUIPAMIENTO
NM4.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO LOBULAR POR TURBO SOPLADOR COMPACTO DE SUSPENSION MAGNETICA DE ALTA EFICIENCIA , LIBRE DE ACEITE, ENFRIAMIENTO POR AIRE, MODO DE OPERACIÓN DE VELOCIDAD CONTINUO, VARIABLE Y RALENTÍ, RODAMIENTOS TIPO AERODINÁMICO CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN, UN IMPULSOR, PERMITIENDO TRABAJAR EN MODO RELENTI CON UN CONSUMO INFERIOR AL 5% DEL CONSUMO NOMINAL Y CON UN LÍMITE DE 80 PARADAS POR HORA, ACOPLAMIENTO DIRECTO, MOTOR (TIPO) IMÁN PERMANENTE, ALIMENTACION ELECTRICA 440 VOLTS, 60HZ, 3 FASES, POTENCIA DEL MOTOR 75 HP NOMINALES, PARA CONDICIONES DE ENTRADA: PRESION DE ASPIRACION ABSOLUTA 14.7 PSIG, PRESION DESCARGA DIFERENCIAL 7.20 PSIG, HUMEDAD RELATIVA 75%, FLUJO UNITARIO 1100 SCFM . ARRANQUE A TRAVÉS DE VARIADOR DE FRECUENCIA INTEGRADO, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y DEL VFD POR AIRE INDEPENDIENTE DE LA IMPULSIÓN DEL AIRE DE PROCESO, 2 POLOS – IMÁN PERMANENTE, CLASE DE AISLAMIENTO IMANES PERMANENTES, RPM DE DISEÑO 35000 RPM , EFICIENCIA ELÉCTRICA >95%, CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA OPERACIÓN CONTINUA - PAR CONSTANTE (ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TURBO SOPLADOR) Y CONTROL POR CORRIENTE Y QUE NO REQUIERE FILTRO SINUSOIDAL, PANEL DE CONTROL LOCAL CON PANTALLA TOUCH Y PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS & ETHERNET (OPCIONAL PROFIBUS), CONTROL GENERAL POR CPU, CON FILTRO DE ARMÓNICOS TIPO “PASIVE ARMONIC FILTER” TIPO NEMA 1 INTEGRADO EN CABINA, CONTROL DE PROCESO COMPATIBLE CON CUALQUIER MODALIDAD DE CONTROL, FLUJO VARIABLE, PRESION CONSTANTE, CON CAPACIDAD DE RECIBIR SEÑAL DE OD ANALOGICO. DEBE CONTAR CON SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESION A LA ASPIRACION Y DESCARGA, DE CAUDAL A LA DESCARGA, ASI COMO DE TURBULENCIA, CORRIENTE ELECTRICA Y FLUJO. DEBE CONTAR CON CABINA ACUSTICA EN MATERIAL LAMINA GALVANIZADA/ACERO/PINTURA ANTICORROSIVA, EMISION DE RUIDO MAXIMO DE 75-78 DB(A), SUCCION O ASPIRACION POR FILTROS Y PREFILTROS, POR PANELES EN PARTE FRONTAL, CON DIAMETRO DE DESCARGA TIPO DN400, CON ACCESORIOS DESCARGA BRIDA CON JUNTA DE EXPANSION, VALVULA CHECK, SILENCIADOR, CONEXIÓN FLEXIBLE, CON CONO DE DESCARGA INTEGRADO DENTRO DE CABINA.DEBE CONTAR CON PROTECCIÓN DE SURGE POR CORRIENTE ELÉCTRICA. VÁLVULA “BOV” COMO VÁLVULA DE SEGURIDAD. | PZA | 1 |  |  |  | NOTA: EN EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SOPLADOR, LA EMPRESA ECSA SE ENCUENTRA MAS BAJO QUE LA MATRIZ AERZEN, POR SER DISTRIBUIDOR MASTER, NO COBRA APARTE CAPACITACION Y VIATICOS PARA PERSONAL DE INSTALACION YA QUE SE ENCUENTRA AQUÍ EN ZACATECAS, FLETE INCLUIDO EN PROPUESTA
LOS COMPONENTES DEL TURBO SOPLADOR SON UN CASING, UN IMPULSOR, UNA FLECHA. GARANTIA: HASTA 24 MESES DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA EN SITIO POR PARTE DE TÉCNICO CALIFICADO Y DISPONIBLE EN LA REPUBLICA MEXICANA, SERVICIO LOCAL EN IDIOMA ESPAÑOL.EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DEBE INTEGRAR UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO CON CAPACIDAD PARA OPERACIÓN AUTOMATIZADA DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD EN BASE A UNA SEÑAL DE OXIGENO DISUELTO DEL TANQUE, EL SISTEMA DE DEBE SER CAPAZ DE AUTO REGULARSE MEDIANTE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU PARA EL CONTROL DE COMPONENTES, INTEGRANDO ENTRADAS ANALOGICAS PARA LA MEDICION DE SENSORES COMO PRESION, FLUJO, NIVELES DE TANQUES. ASI MISMO, CUENTA CON SEÑALES DE SALIDA PROPORCIONAL DE 4-20mA PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS COMO ACTUADORES, PLC MAESTRO DE LA PLANTA, ENTRE OTROS. DICHO EQUIPO DEBE TENER CAPACIDAD DE COMUNICACION INALAMBRICA Y ENLACES DE COMUNICACION IoT A UNA NUBE DE ALMACENAMIENTO PARA LA VISUALIZACION DE LA INFORMACION EN TIEMPO REAL EN DISPOSITIVOS MOVILES CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID Y COMPUTADORAS PERSONALES. TODA LA INFORMACION QUEDA ENCRIPTADA Y PROTEGIDA Y DEBE SER CAPAZ DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PUEDA ASIGNAR PRIVILEGIOS A LOS USUARIOS EN BASE A SU NIVEL DE RESPONSABILIDAD.
INCLUYE: DESMANTELAMIENTOS NECESARIOS, INSTALACIÓN, MONTAJE, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES ANTERIORMENTE DESCRITOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO; TRAZOS, NIVELACIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, BASES, DADOS, PEDESTALES, ANCLAJES, SOPORTES, LOSAS, MUROS, REGISTROS, CANALIZACIONES, DRENAJES, ADECUACIONES Y REHABILITACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS; ASÍ COMO LAS PREPARACIONES, ADECUACIONES, REHABILITACIONES Y CONEXIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS VOZ Y DATOS; INCLUYENDO TUBERÍAS, VÁLVULAS, CONEXIONES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓNFLETE HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS, IZAJES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRA, PRUEBA, AJUSTE, CALIBRACIÓN, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA DEJAR EL SISTEMA TOTALMENTE INSTALADO, INTERCONECTADO, OPERATIVO Y FUNCIONANDO DE MANERA CORRECTA, A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
SUBTOTAL SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA REACTORES BIOLOGICOS 1 Y 2 EN CASETA DE SOPLADORES
PARTIDA 5 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS
NM5.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON ACOPLAMIENTO CERRADO PARA LAVADO DE BANDAS, PARA MANEJAR 3.5 LPS CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 59 M.C.A. MOTOR ELECTRICO DE 3.7 KW (5 HP), 440 V/3F/60HZ. CUERPO DE HIERRO GRIS, IMPULSOR DE BRONCE. | PZA | 1
NM5.1.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 5.14 M³/H DE LODO AL 2.0% DE SÓLIDOS, EQUIVALENTE A 51 KG DE MATERIA SECA/H, CON CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS A LA SALIDA DE 20 ± 2%, INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y COMPONENTES: 1.- FILTRO BANDA PARA DESHIDRATACIÓN DE LODOS, CON CAPACIDAD PARA PROCESAR UN CAUDAL DE 5.14 M³/H DE LODO AL 2.0% DE SÓLIDOS, CON PRODUCCIÓN DE 51 KG DE MATERIA SECA/H Y CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS A LA SALIDA DE 20 ± 2%; CON ANCHO DE BANDA DE 1.00 M, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 2,000 X 1,900 X 1,640 MM, PESO APROXIMADO DE 1,200 KG, POTENCIA INSTALADA DE 0.75 KW, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 440 V, 60 HZ, 3 FASES, LONGITUD DE FILTRACIÓN DE 1,700 MM EN ZONA DE GRAVEDAD Y 3,800 MM EN ZONA DE PRENSADO, SISTEMA DE CENTRADO DE BANDA NEUMÁTICO Y SISTEMA DE TENSIÓN MECÁNICO; FABRICADO CON BANDA DE POLIÉSTER DE APROXIMADAMENTE 540 MICRAS, BASTIDOR, GUÍAS, SOPORTES Y SOPORTE DE RASCADOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304L, RODILLOS DE ACERO AL CARBÓN E24 CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA MEDIANTE METALIZADO Y/O RECUBRIMIENTO EPÓXICO; EQUIPADO CON GRUPO MOTORREDUCTOR DE ÁRBOL HUECO, VARIADOR DE VELOCIDAD, PROTECCIÓN IP55, AISLAMIENTO CLASE F, SONDA DE NIVEL DE LODO EN ZONA DE GRAVEDAD, CAPTADOR ELÉCTRICO DE SEGURIDAD DE BANDA, RAMPAS DE LAVADO CON CEPILLOS INTERNOS PARA LIMPIEZA DE TOBERAS Y PANELES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE; INCLUYE RECUBRIMIENTOS DE NEOPRENO EN LOS ELEMENTOS INDICADOS POR EL FABRICANTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. 2.- BOMBA PARA AGUA DE LAVADO, TIPO CENTRÍFUGA MULTIETAPAS, CON CAPACIDAD DE 9.0 M³/H A UNA PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 7 BAR, CON POTENCIA DE 3.0 KW, PARA SUMINISTRO DE AGUA A LAS RAMPAS Y SISTEMA DE LAVADO DEL FILTRO BANDA, INCLUYENDO ACCESORIOS, CONEXIONES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
3.- SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA AGUA DE LAVADO, DE OPERACIÓN MANUAL, PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE TOBERAS Y RAMPAS DE LAVADO DEL FILTRO BANDA, INCLUYENDO ELEMENTOS FILTRANTES, CONEXIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. 4.- CENTRAL AUTOMÁTICA Y CONTINUA PARA PREPARACIÓN DE POLÍMERO SÓLIDO, CON CAPACIDAD DE 1.00 M³, CON UN TANQUE DIVIDIDO EN TRES COMPARTIMENTOS, FABRICADA EN POLIPROPILENO, EQUIPADA CON TABLERO DE CONTROL, AGITADORES, SISTEMA DE CONTROL DE NIVELES, CABLEADO ELÉCTRICO Y DEMÁS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL POLÍMERO UTILIZADO EN EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS; INCLUYE PANEL DE POST-DILUCIÓN EN LÍNEA PARA LA SOLUCIÓN DE POLÍMERO Y UNA LÍNEA DOSIFICADORA PARA EL EQUIPO DE DESHIDRATACIÓN. 5.- BOMBA DOSIFICADORA DE POLÍMERO, TIPO TORNILLO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE 160 A 725 L/H Y POTENCIA DE 0.86 KW, PARA LA DOSIFICACIÓN CONTROLADA DE LA SOLUCIÓN DE POLÍMERO AL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE LODOS; INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE LA BOMBA, CUANDO SEA SUMINISTRADO COMO PARTE DEL TABLERO DE CONTROL, ASÍ COMO ACCESORIOS, CONEXIONES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. 6.- BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE LODOS, TIPO TORNILLO EXCÉNTRICO, CON CAPACIDAD DE CAUDAL REGULABLE DE 2.0 A 8.0 M³/H Y POTENCIA DE 2.6 KW, EQUIPADA CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE CAUDAL, SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN VACÍO Y SENSOR DE PROTECCIÓN CONTRA TRABAJO EN SECO, PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA Y CONTROLADA DEL FILTRO BANDA.
7.- COMPRESOR DE AIRE PARA SERVICIOS DEL SISTEMA, PARA SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO REQUERIDO POR EL SISTEMA DE CENTRADO Y/O ELEMENTOS NEUMÁTICOS DEL FILTRO BANDA, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO PRINCIPAL, INCLUYENDO ACCESORIOS, CONEXIONES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. EL FILTRO BANDA REQUIERE UN CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO DE REFERENCIA DE 7 M³/H A 7 BAR. 8.- MEZCLADOR HIDRODINÁMICO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LODOS, CON CUATRO PUNTOS DE DOSIFICACIÓN Y CONEXIONES DE PVC DN 80, PARA LA MEZCLA HOMOGÉNEA DEL LODO CON LA SOLUCIÓN DE POLÍMERO PREVIO A SU INGRESO AL EQUIPO DE DESHIDRATACIÓN, INCLUYENDO CONEXIONES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 9.- TABLERO GENERAL DE CONTROL Y OPERACIÓN, PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN, INCLUYENDO FILTRO BANDA, BANDA TRANSPORTADORA Y EQUIPOS AUXILIARES, CON MONTAJE PARA INSTALACIÓN EN MURO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 440 V, 60 HZ, 3 FASES, TIERRA Y NEUTRO, TENSIÓN DE CONTROL DE 24 VDC O 110 VDC, LÓGICA DE CONTROL MEDIANTE RELEVADORES, SIN PLC, SEÑALES DE RETORNO HASTA EL CUADRO DE MANDO PRINCIPAL Y TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL, SEÑALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIÓN NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONJUNTO.
10.- PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERADOR, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES ANTERIORMENTE DESCRITOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO TRAZOS, NIVELACIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, BASES, DADOS, PEDESTALES, ANCLAJES, SOPORTES, LOSAS, MUROS, REGISTROS, CANALIZACIONES, DRENAJES, ADECUACIONES Y REHABILITACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS; ASÍ COMO LAS PREPARACIONES, ADECUACIONES, REHABILITACIONES Y CONEXIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYENDO TABLEROS, ALIMENTADORES, CONDUITS, CHAROLAS, CABLEADO, SISTEMAS DE CONTROL, PROTECCIONES, PUESTA A TIERRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS; INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYENDO TUBERÍAS, VÁLVULAS, CONEXIONES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN; INSTALACIONES SANITARIAS Y DE PROCESO, INCLUYENDO TUBERÍAS, CONEXIONES, DRENAJES, DESCARGAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA OBRA, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, SUMINISTRO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRA, PRUEBA, AJUSTE, CALIBRACIÓN, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA QUE SEA NECESARIA PARA DEJAR EL SISTEMA TOTALMENTE INSTALADO, INTERCONECTADO, OPERATIVO Y FUNCIONANDO DE MANERA CORRECTA, A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO AUNQUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE DESCRITO EN EL PRESENTE CONCEPTO.
SUBTOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS
SUBTOTAL PRESUPUESTO
I.V.A. (16%)
TOTAL